AB „KAUNO ENERGIJA“ filialas „JURBARKO ŠILUMOS TINKLAI“

biokuro katilinės statybos galimybių studija

| Vadovas: | dr. Vykintas Šuksteris |
| --- | --- |
| Atliko: |  |
| Inž.: | Rimvydas Kiveris |
| Inž.: | Donatas Barysa |
| Inž.: | Rolandas Jonynas |

Kaunas, 2012

Turinys

Sutrumpinimai ir pažymėjimai	- 6 -

Santrauka	- 7 -

1.	Esamos šilumos gamybos ir tiekimo sistemos Jurbarke apžvalga	- 8 -

1.1.	Informacija apie šilumos tiekimo įmonę	- 8 -

1.2.	Šilumos vartotojai. Esama situacija	- 9 -

1.3.	Šilumos tiekimo tinklai. Esama situacija	- 11 -

1.4.	Katilai ir katilinės įranga. Esama situacija	- 14 -

2.	Šildymo ir karšto vandens apkrovų analizė	- 24 -

2.1.	Klimatologiniai duomenys	- 24 -

2.2.	Faktinių metų šilumos gamyba ir šilumos galios poreikis	- 25 -

2.3.	Šilumos poreikis norminiais metais ir jo kitimo prognozė numatant naujų vartotojų prisijungimus	- 27 -

3.	Biokuro katilo įjungimo į esamą katilinę ir naujos katilinės statybos variantai	- 29 -

3.1.	1 scenarijus. Esamos katilinės rekonstrukcija įdiegiant biokuro deginimo katilus	- 31 -

3.2.	2 scenarijus. Biokuro katilinės statyba naujame sklype	- 33 -

3.3.	Parinktų šilumos energijos gamybos, iš biokuro, šaltinių apibendrinimas	- 34 -

4.	Biokuro katilinės šilumos gamybos modeliavimas	- 35 -

4.1.	Bendros techninės prielaidos	- 35 -

4.2.	1 scenarijus. Esamos katilinės rekonstrukcija įdiegiant biokuro deginimo katilus (šilumos gamyba Energy PRO 4)	- 37 -

4.3.	2 scenarijus. Biokuro katilinės statyba naujame sklype (šilumos gamyba)	- 41 -

5.	Projekto ekonominis įvertinimas	- 42 -

5.1.	Pagrindinės ekonominio vertinimo prielaidos	- 42 -

5.2.	Esama šilumos gamybos savikaina ir jos perspektyvos	- 42 -

5.3.	Investicijų poreikis projekto scenarijų variantams ir numatomi įgyvendinimo grafikai	- 46 -

5.4.	Eksploatacinės išlaidos scenarijų variantų įvertinimui	- 48 -

5.5.	Sankcijos dėl dujų pirkimo sutarties įsipareigojimų nevykdymo	- 51 -

5.6.	Projekto ekonominio vertinimo scenarijų variantų rezultatai	- 53 -

5.7.	Projekto rizikos analizė	- 54 -

5.1.	Aplinkosaugos problemos	- 62 -

6.	Išvados	- 63 -

Priedai	- 64 -

1 priedas. Prie Jurbarko CŠT prijungtų vartotojų sąrašas

2 priedas. Raštas dėl AB „Kauno energija“ filialo „Jurbarko šilumos tinklai“ dujų tiekimo sutarties įsipareigojimų ir  atsakymas į raštą

3 priedas. Detalizuoti ekonominiai skaičiavimai ENERGY Pro 4.0

Paveikslų sąrašas

1 pav. AB „KAUNO ENERGIJA“ filialas „JURBARKO ŠILUMOS TINKLAI“ administracinis pastatas	- 8 -

2 pav. Daugiabučių namų pasiskirstymas pagal tipus Jurbarko mieste	- 9 -

3 pav. Pas vartotojus instaliuotos šilumos galios šildymui ir karštam vandeniui kitimas nuo 2009 m.	- 10 -

4 pav. Bendros instaliuotos šilumos galios pas vartotojus kitimas 2009 – 2012 metais	- 10 -

5 pav.  Šildymo sezono metu naudojamas termofikacinio tinklo temperatūrinis grafikas	- 12 -

6 pav. Jurbarko miesto šilumos tiekimo tinklo schema	- 13 -

7 pav. Vandens šildymo katilas nr. 1  „ICI Caldaie SPA TNX 15000“ – bendras vaizdas iš priekio	- 14 -

8 pav. Vandens šildymo katilas nr. 2 „FW -10 Foster Wheeler servise oy“ bendras vaizdas	- 14 -

9 pav. Dūmų kondensacinis ekonomaizeris „Enerstena“	- 15 -

10 pav. Mūrinis kaminas K7	- 16 -

11 pav. Metalinis kaminas K9 (nuotraukos viduryje)	- 16 -

12 pav. Katilų priklausomumo kaminams schema	- 17 -

13 pav. Termofikacinio vandens paruošimo schema	- 18 -

14 pav. Mechaniniai ir cheminiai vandens valymo filtrai (kairėje) ir deaeratorius (dešinėje)	- 19 -

15 pav. Tinklo siurbliai katilinėje	- 19 -

16 pav. Katilinės elektros skydinė	- 21 -

17 pav. Mazuto pašildytuvai siurblinėje	- 22 -

18 pav. Mazuto talpos	- 22 -

19 pav. Faktinių ir norminių metų šildymo dienolaipsnių skaičius	- 24 -

20 pav. Faktinis šilumos gamybos ir suvartojimo balansas grafiškai	- 25 -

21 pav. Šilumos galios poreikio trukmės grafikas Jurbarko  miesto katilinėje pagal faktinius duomenis	- 26 -

22 pav. Šiluminė apkrova „Jurbarko šilumos tinklai“ katilinėje esant beveik projektinei lauko oro temperatūrai (-20,25 °C)	- 27 -

23 pav. Jurbarko miesto CŠT tinklo šilumos poreikių prognozė 15 metų perspektyvai (pagal norminius metus)	- 28 -

24 pav. Šilumos galios poreikis trunkantis ištisus metus, pusę metų ir maksimalus	- 32 -

25 pav. Tipinio miesto karšto vandens apkrovos fluktuacijos paros eigoje	- 32 -

26 pav. „Jurbarko šilumos tinklai“ katilinės apkrovimas ir jo kitimas paros eigoje nešildymo sezono metu	- 33 -

27 pav.  Objekto energijos srautų schema po rekonstrukcijos (1 sc. 1 v.)	- 38 -

28 pav. Katilinės metinis apkrovos grafikas įdiegus biokuro katilą  (1 sc. 1 v.)	- 38 -

29 pav. Objekto energijos srautų schema po rekonstrukcijos (1 sc. 2 v.)	- 39 -

30 pav. Katilinės metinis apkrovos grafikas įdiegus biokuro katilą  (1 sc. 2 v.)	- 40 -

31 pav. Objekto energijos srautų schema po rekonstrukcijos (1 sc. 3 v.)	- 40 -

32 pav.  Gamtinių dujų ir biokuro kainos skirtumo kitimas 2006 - 2012 m. (www.lsta.lt)	- 43 -

33 pav. Prognozuojama AB „Kauno energija“ filialas „Jurbarko šilumos tinklai“ šilumos gamybos  savikaina iki 2028 m. išlaikant esamą šilumos gamybos šaltinio padėtį	- 45 -

34 pav. Investicijos katilinių rekonstrukcijai pagal Lietuvoje pastatytų/statomų katilinių 2008 – 2011 m. sąmatas	- 46 -

35 pav. Materialinės ir joms prilygstančios sąnaudos Lt/kW per metus - Lietuvos šilumos gamybos įmonių vidurkis, kuriose įrenginiai nėra nusidėvėję arba atnaujinti	- 50 -

36 pav. Projekto scenarijų variantų rodiklių jautrumas investicijų didėjimui	- 55 -

37 pav. Projekto  vidinės pelno normos jautrumas biokuro kainos kitimui	- 57 -

38 pav. Projekto grynosios esamosios vertės jautrumas biokuro kainai	- 58 -

39 pav. Šilumos gamybos grafikas 2014 m. 1 sc. 1 v., 2 sc. 1 v.  atsiradus nepriklausomam šilumos tiekėjui (2 MW galios)	- 59 -

40  pav. Šilumos gamybos grafikas 2014 m. 1 sc. 2 v., 2 sc. 2 v.  atsiradus nepriklausomam šilumos tiekėjui (2 MW galios)	- 60 -

41 pav. Šilumos gamybos grafikas 2014 m. 1 sc. 3 v., 2 sc. 3 v.  atsiradus nepriklausomam šilumos tiekėjui (2 MW galios)	- 61 -

Lentelių sąrašas

1 lentelė. Jurbarko miesto šilumos tiekimo tinklas pagal tipą, diametrą ir ilgį  (2012 m. duomenys)	- 11 -

2 lentelė. Jurbarko termofikacinio tinklo vamzdyno technologiniai nuostoliai	- 11 -

3 pav. Katilinės katilų pagrindinės charakteristikos ir esamos techninės būklės įvertinimas	- 15 -

4 lentelė. Katilinės siurbliai ir pagrindinės jų charakteristikos	- 20 -

5 lentelė. Apskaitos prietaisai katilinėje	- 20 -

6 lentelė. Faktinių metų šildymo sezono laikotarpiai ir apskaičiuotas dienolaipsnių skaičius	- 24 -

7 lentelė. Faktinis šilumos gamybos ir suvartojimo balansas 2004 – 2011 m.	- 26 -

8 lentelė. Artimiausiu metu prie Jurbarko CŠT tinklo planuojami prijungti vartotojai	- 28 -

9 lentelė. Katilinės rekonstrukcijos 1 sc. 1 v. kuro suvartojimo ir šilumos gamybos  balansas 2013 – 2028 m.	- 37 -

10 lentelė.  Katilinės rekonstrukcijos 1 sc. 2 v. kuro suvartojimo ir šilumos gamybos  balansas 2013 – 2028 m.	- 39 -

11 lentelė. Katilinės rekonstrukcijos 1 sc. 3 v. kuro suvartojimo ir šilumos gamybos  balansas 2013 – 2028 m.	- 41 -

12 lentelė. Kuro kainos dedamosios šilumos gamybos savikainoje palyginimas (atask. laikotarpis 2010 – 2012 m. sausis – balandis)	- 42 -

13 lentelė. Gamtinių dujų ir biokuro kainų kitimo prognozė iki 2028 m.	- 44 -

14 lentelė.  Investicijų poreikis projekto 2 – ojo scenarijaus variantams	- 47 -

15 lentelė. Preliminarus projekto įdiegimo laiko grafikas	- 48 -

16 lentelė. Suvartoti įsipareigotas metinis gamtinių dujų kiekis pagal sutartį	- 52 -

17 lentelė. Projekto 1 - ojo scenarijaus ekonominio vertinimo rodikliai	- 53 -

17 lentelė. Projekto 2 - ojo scenarijaus ekonominio vertinimo rodikliai	- 53 -

# Sutrumpinimai ir pažymėjimai

| MWhšil. | – megavatvalandė šilumos energijos; |
| --- | --- |
| kWhel. | – kilovatvalandė elektros energijos; |
| tn.e, | – tona naftos ekvivalentu; |
| n. m3 | – normalininis kubinis metras; |
| N.V.K. | – naudingo veiksmo koeficientas; |
| Jurbarko katilinė | – AB „Kauno energija“ filialas „Jurbarko šilumos tinklai“; |
| VPN | ( vidinė pelno norma, % |
| GEV | ( grynoji esamoji vertė, Lt |

# Santrauka

AB „Kauno energija“ filialas „Jurbarko šilumos tinklai“ centralizuotai šilumos energiją Jurbarko miestui tiekia nuo 1978 m.  Daugelį metų įmonė buvo priversta deginti mazutą ir tik nuo 2007 m. miesto katilinė dujofikuota. Ankstesniais metais stipriai išaugus mazuto kainai įmonė nemažą laikotarpį dirbo nuostolingai. Jurbarke įdiegus dujų infrastruktūrą bei miesto katilinę modernizavus, šilumos gamybos efektyvumas joje labai matomai išaugo. Šilumos tiekimo įmonė pastaraisiais metais dirba pelningai, o šilumos gamybos kaina lyginasi su kaip kuriomis Lietuvos katilinėmis, kuriose didžiąją dalį kuro balanse sudaro biokuras.

Vertinant realijas ir nuolatinį energetinių  išteklių kainų didinimą reikia ieškoti alternatyvių,  pigesnių būdų šilumos gamybai, o tai ypač aktualu CŠT įmonėms atsižvelgiant į jų paskirtį.

Šio darbo tikslas – įvertinti esamą AB „Kauno energija“ filialas „Jurbarko šilumos tinklai“ padėtį ir išanalizuoti šiuo metu rinkoje mažiausią kainą turinčio, biokuro panaudojimą šilumos gamybai.

Esamos padėties įvertinime atliekamas viso šilumos šaltinio, šilumos tiekimo vamzdynų būklės auditas,  šilumos vartotojų esamų ir perspektyvinių poreikių analizė. Atlikta katilinės šiluminės apkrovos skirtingais sezonais analizė, kurios rezultate buvo nustatyti optimaliausi biokuro panaudojimo variantai. Pasirinkus du galimus CŠT ūkio modernizavimo scenarijus panaudojant  programinį paketą „ENERGY Pro 4“ buvo sudarytas šilumos gamybos modelis 15 metų perspektyvai, kuriame matosi metiniai kuro balansai. Sudarant šilumos gamybos strategiją labai svarbu įvertinti gamtinių dujų suvartojimo mažėjimą perspektyviniais metais, pagal kurį būtų skaičiuojamos dujų sutartyje numatytų įsipareigojimų netesybos, tiesiogiai įtakojančios šilumos gamybos kainą.

Prieš paskutinėje darbo dalyje yra atliktas projekto variantų finansinis vertinimas, įvertinus realias vienu atveju rekonstruojamos, kitu atveju naujai statomos katilinės investicijas (bei papildomas investicijas infrastruktūros kliūčių šalinimui)  bei eksploatacines išlaidas, esamą ir prognozuojamą šilumos gamybos savikainą.  Projekto variantams atlikta finansinės rizikos analizė, kuri įvertina numatytų investicijų ar kuro kainų pokyčių įtaką projekto  finansiniams rodikliams.

Darbo paskutiniame skyriuje pateikiamos išvados apie esamos centrinio šilumos tiekimo sistemos būklę, numatomo įgyvendinti projekto teigiamas ir neigiamas puses, Jurbarko miestui ekonomiškai patraukliausią katilinės modernizavimo variantą.

Esamos šilumos gamybos ir tiekimo sistemos Jurbarke apžvalga

Informacija apie šilumos tiekimo įmonę

Jurbarko miesto katilinė yra pastatyta rytinėje miesto dalyje. Teritorijoje yra katilinės pastatai, mazuto ūkis su rezervuarais ir siurbline, pagalbiniai katilinės įrengimai, naftos produktais užteršto vandens teršalų gaudyklės. Įmonės veiklos pradžia yra 1978 metai, kai buvo pradėta pirmojo garo katilo eksploatacija.

Įmonės misija:

- Būti efektyvia centralizuoto šilumos tiekimo įmone, tiekiančia šilumą gyventojams bei  įvairios paskirties įmonėms;

- Užtikrinti šilumos tiekimo stabilumą, patikimumą mažiausiais galimais kaštais;

- konkuruoti su decentralizuotu šilumos tiekimu, naudojant gamtines dujas ir kitas kuro rūšis Užtikrinti savų elektros energijos poreikių patenkinimą, o esant ekonominiam tikslingumui tiekti elektros energiją į vieningą tinklą, sutinkamai su Lietuvos energetikos strategijos nuostatomis;

- Užtikrinti pakankamą šilumos gamybos galią ir tiekimą, atsižvelgiant į naujų vartotojų prisijungimo perspektyvas.

1 pav. AB „KAUNO ENERGIJA“ filialas „JURBARKO ŠILUMOS TINKLAI“ administracinis pastatas

Šilumos vartotojai. Esama situacija

Prie AB “Kauno energija” filialas “Jurbarko šilumos tinklai”  CŠT sistemos yra prijungti 147 pastatai.

Bendras prijungtų  šilumos vartotojų skaičius 2012 m. - 3665  (šildomas plotas 252.968 m2). Iš jų daugiabučiai ir vienbučiai gyvenamieji namai sudaro  – 111 namų,  3564 vartotojų (šildomas plotas 184.170 m2). Likę 36 pastatai yra verslo ir kitos paskirties (pastatuose 101 vartotojas su 68.798 m2 šildomu plotu).

Daugiabučiai namai yra senos statybos ir gali būti suskirstyti į keturias kategorijas: plytiniai, Kauno tipo, Klaipėdos I ir Klaipėdos II tipų.

2 pav. Daugiabučių namų pasiskirstymas pagal tipus Jurbarko mieste

Dauguma daugiabučių namų yra plytiniai ar Klaipėdos I tipo. Specifinis energijos suvartojimas yra 146 -197 kWh/m2 ir yra panašus į šiluminės energijos vartojimą kitose Baltijos šalyse. Tačiau, palyginus su Vakarų ir Šiaurės Europos šalimis, pvz. su Suomija, matome, kad specifinis šiluminės energijos suvartojimas Jurbarko mieste yra labai didelis (analogiškų pastatų specifinis šiluminės energijos suvartojimas Suomijoje esant analogiškoms klimatinėms sąlygoms siekia 50-60 kWh/m3).

Visi tiek gyvenamųjų namų, tiek įmonių ir įstaigų šilumos punktai pilnai automatizuoti, karšto vandens ruošimą ir patalpų apšildymą reguliuoja mikroprocesoriniai reguliatoriai. Visi šilumos energijos apskaitos prietaisai pakeisti į šiuolaikiškus, didesnio tikslumo ir turinčius analoginį išėjimą prietaisus. Apskaitos prietaisų rodmenų nuskaitymui, mikroprocesorių programavimui ir šildymo bei karšto vandens parametrų kontrolei įdiegta telemetrijos sistema.

Šildymo sistema prijungta pagal „priklausomą“ schemą (t.y. neatskirta nuo centrinio šilumos tinklo tarpiniu šilumokaičiu), o karštas vanduo ruošiamas dviejų laipsnių plokšteliniame šilumokaityje.

3 pav. Pas vartotojus instaliuotos šilumos galios šildymui ir karštam vandeniui kitimas nuo 2009 m.

Grafikuose (3 pav. ir 4 pav.) pateikti duomenys apie šilumos galią instaliuotą pas šilumos vartotojus, rodo, kad situacija per kelis praėjusius metus mažai kinta. 2009 m. prie CŠT sistemos buvo prijungta vartotojų 49,64 MW šilumos galia, o 2012 m. 49,77 MW (AB „Kauno energija“ filialas „Jurbarko šilumos tinklai“ pateiktais duomenimis). Didžiausią vartotojų instaliuotos galios dalį sudaro gyvenamieji namai. Įvairios kitos paskirties (valstybinės ir komercinės) vartotojų instaliuotoji šildymo ir karšto vandens galia sudaro tik apie  21 % nuo bendros.

4 pav. Bendros instaliuotos šilumos galios pas vartotojus kitimas 2009 – 2012 metais

Šilumos tiekimo tinklai. Esama situacija

Jurbarko miesto šilumos vartotojams šilumos energija yra tiekiama iš vienos katilinės. Šilumos tiekimo sistema – dvivamzdė. Šiluminės energijos tiekimo tinklo schema – šakotinė, o tai reiškia, kad įvykus avarijai magistraliniame vamzdyje, kuriuo šiluminė energija tiekiama miestui iš katilinės, be energijos tiekimo gali likti didelė miesto dalis. Iš katilinės išeinančios magistralės skersmuo DN300, paklota po žeme. Dalis šių magistralių vamzdynų pakeisti naujais iš anksto izoliuotais vamzdžiais. Jurbarko miesto termofikacinis tinklas buvo paklotas 1978 m. ir nuo tada nuosekliai yra atnaujinamas.

Sekančioje lentelėje pateiktuose duomenyse nurodoma, kad apie 47 % visų vamzdžių jau pakeista šiuolaikiniais bekanaliais vamzdžiais su poliuretano izoliacija, o seno tipo orinių vamzdynų neliko.

1 lentelė. Jurbarko miesto šilumos tiekimo tinklas pagal tipą, diametrą ir ilgį  (2012 m. duomenys)

| DN | Kanalinio (seno) tipo vamzdynų ilgis | Orinių (naujo tipo) vamzdynų ilgis | Bekanalių (naujo tipo) vamzdynų ilgis | Viso: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | m | m | m | m |
| 32 | 45 | 0 | 72 | 117 |
| 40 | 40 | 0 | 337 | 377 |
| 50 | 52 | 0 | 1271 | 1323 |
| 65 | 0 | 0 | 231 | 231 |
| 70 | 557 | 0 | 866 | 1423 |
| 80 | 993 | 0 | 901 | 1894 |
| 100 | 1455 | 206 | 715 | 2377 |
| 125 | 112 | 0 | 1698 | 1810 |
| 150 | 596 | 0 | 1042 | 1638 |
| 200 | 1069 | 0 | 65 | 1134 |
| 250 | 3514 | 0 | 80 | 3594 |
| 300 | 370 | 0 | 549 | 919 |
| Viso: | 8.803 | 206 | 7827 | 16.836 |

Faktiniai kiekvienų metų šilumos nuostoliai (technologiniai perdavimo nuostoliai) miesto termofikacinio vandens vamzdyne pateikiami sekančioje lentelėje:

2 lentelė. Jurbarko termofikacinio tinklo vamzdyno technologiniai nuostoliai

| Metai | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vidutinė metinė lauko oro temperatūra, °C | - | 7,2 | - | 8,5 | 8,1 |
| Technologiniai perdavimo nuostoliai, MWh | 5999 | 7354 | 6171 | 5758 | 6034 |

Kaip matyti iš lentelės duomenų, trasų šilumos nuostoliai praktiškai nuo lauko temperatūros nepriklauso, matomai dėl to, kad orinių trasų likę labai nedaug (apytikriai 1% visų vamzdynų).

Šilumos tiekimo sistema Jurbarke dirba prie sąlyginai žemų parametrų, kas leidžia išvengti didelių nuostolių ir efektyviai panaudoti dūmų kondensacinį ekonomaizerį. Termofikacinio tinklo temperatūrinis grafikas pateikiamas sekančiame paveiksle. Nešildymo sezono metu (vasarą): ttiekamo = 65 °C,  t grąžinamo = 42 °C.

5 pav.  Šildymo sezono metu naudojamas termofikacinio tinklo temperatūrinis grafikas

6 pav. Jurbarko miesto šilumos tiekimo tinklo schema

Katilai ir katilinės įranga. Esama situacija

Jurbarko miesto katilinės rekonstrukcija buvo  atlikta 2008 - 2009 m. Jos metu buvo demontuoti nusidėvėję garo katilai, sena vandens deaeravimo įranga bei pereita prie gamtinių dujų naudojimo pilnai automatizuojant katilinės valdymą ir tokiu būdu pasiekiant aukštą šilumos generavimo efektyvumą. 2012 m. duomenimis pagrindinis Jurbarko miesto šilumos šaltinis gamina šilumos energiją dujiniais vandens šildymo katilais kartu su dūmų kondensaciniu ekonomaizeriu (Error! Reference source not found. lentelė).  Bendra instaliuota šilumos šaltinio galia sudaro 28,87 MW.

Šilumos generavimo įranga.

7 pav. Vandens šildymo katilas nr. 1  „ICI Caldaie SPA TNX 15000“ – bendras vaizdas iš priekio

8 pav. Vandens šildymo katilas nr. 2 „FW -10 Foster Wheeler servise oy“ bendras vaizdas

9 pav. Dūmų kondensacinis ekonomaizeris „Enerstena“

3 pav. Katilinės katilų pagrindinės charakteristikos ir esamos techninės būklės įvertinimas

| Įrenginio pavadinimas | Katilas nr. 1 | Katilas nr. 2 | Dūmų kondensacinis ekonomaizeris |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. nr. | Katilo registravimo numeris | 31 | 7099 | 33 |
|  | Katilo inventorizavimo numeris | T400803 | T400539 | T400812 |
| 1. | Tipas | VŠK | VŠK | kondensacinis |
| 2. | Markė, gamintojas | TNX 15000 ICI Caldaie SPA | FW -10 Foster Wheeler servise oy | Enerstena |
| 3. | Pagaminimo metai | 2008 | 1999 | 2009 |
| 4. | Įrengimo metai | 2008 | 1999 | 2009 |
| 5. | Nominalus našumas, MW | 15 MW | 12 MW | 1,87 (20MW) Bendras abiems katilams |
| 6. | N.V.K prie nominalaus našumo, % | 92,51 | 92,5 | 1,06 Prie Qž |
| 9. | Automatizacijos lygis | Pilnai autom. | Pilnai autom. | Pilnai autom. |
| 10. | Statusas | neregistruojamas | registruojamas | neregistruojamas |
| 11. | Darbo valandų sk. (viso, val.) | 28960 | 33456 | 20200 |
| 12. | Degiklio markė, techninė būklė | Multiflam 1800.1TS gera | Petro PP12/PB12 gera |  |
| 13. | Ekonomaizerio techninė būklė |  |  | gera |
| 14. | Oro pašildytuvo techninė būklė | nėra | nėra | - |
| 15. | Pirminio oro pūtimo ventiliatorius | gera | gera | - |
| 16. | Antrinio oro pūtimo ventiliatorius | - | gera | - |
| Bendra techninė būklė | gera | gera | - |

Bendra katilinės šilumos generavimo įrenginių būklė yra  gera.

Kaminai.

Šiuo metu (2012 m. duomenimis) „Jurbarko šilumos tinklai“ eksploatuoja du kaminus – K7 ir K9.

| Kamino K7 aprašymas: statybos metai – 1984, kamino aukštis H – 60 m, Konstrukcija – mūrinis, Žiočių diametras – 2,1 m. Būklės įvertinimas – gera. | Kamino K9 aprašymas: statybos metai – 2009, kamino aukštis H – 30 m, konstrukcija – metalinis, žiočių diametras – 1,1 m. Būklės įvertinimas – labai gera. |
| --- | --- |
| 10 pav. Mūrinis kaminas K7 | 11 pav. Metalinis kaminas K9 (nuotraukos viduryje) |

12 pav. Katilų priklausomumo kaminams schema

Termofikacinio vandens paruošimo įranga.

Termofikacinio vandens tinklu maitinimui naudojamo vandens paruošimo užduotis – pradinio vandens fizikinius – cheminius rodiklius pakeisti taip, kad jie atitiktų reikalavimus, keliamus pamaitinimo vandeniui. Pradinio vandens paruošimą galima suskirstyti i tris stadijas:

13 pav. Termofikacinio vandens paruošimo schema

Deaeratoricinės sistemos eksploataciniai rodikliai:

- deaeracinės sistemos našumas – 0,1–11 m3/val.,

- vandens temperatūra prieš deaeratorių – 30–35 °C;

- likutinis deguonies kiekis visame našumo diapazone – 4–25 μg/l (nenaudojant palydinčiųjų dujų);

- likutinis deguonies kiekis visame našumo diapazone – 1–10 μg/l (naudojant palydinčiąsias dujas);

- vandens slėgio kritimas per deaeratorių – 0,1–1,1 bar.

14 pav. Mechaniniai ir cheminiai vandens valymo filtrai (kairėje) ir deaeratorius (dešinėje)

Vandens valymo ir deaeravimo sistema yra moderni, pasiekiama vandens kokybė labai aukšta. Termofikacinio vandens paruošimo sistemos būklė yra vertinama kaip labai gera.

Siurbliai.

15 pav. Tinklo siurbliai katilinėje

4 lentelė. Katilinės siurbliai ir pagrindinės jų charakteristikos

| Siurblio markė | Paskirtis | Kiekis | Našumas, m3/h | Išvystomas slėgis, bar | Galia, kW | Apsukos., n/min | Dažnio keitiklis (yra arba nėra) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LPD 125-200 | Tinklo | 1 | 290 | 4,8 | 2X18,5 | 2900 | Yra |
| CN 400X105 | Tinklo | 1 | 450 | 10 | 160 | 1470 | Yra |
| JL 80/220-30/2-K-3 | Tinklo | 4 | 4x125 | 5,7 | 4x30 | 3000 | Valdymo spinta (yra) |
| WILO IL 150/270-22/4 | Ekonomaizerio recirkuliacinis siurblys | 1 | 200 | 16 | 22 | 1455 | yra |
| WILO | VŠK .Nr.1 recirkuliacinis siurblys | 1 | 300 | 16 | 11 | 1450 | yra |
| NK-80-315 | VŠK .Nr.2 recirkuliacinis siurblys | 1 | 65 | 3 | 11 | 1450 | yra |
| DNP 32-160 | Papildymo siurblys | 2 | 15 | 3,2 | 3 | 2900 | yra |
| CR 10-1,6 | Avarinis papildymo siurblys | 1 | 10 | 16 | 5,5 | 3000 | yra |

Visi katilinės siurbliai ir antrinio oro ventiliatoriai įrengti su dažnio keitikliais.

Elektros suvartojimas šilumos gamybai ir tiekimui siekia 9 kWhel./MWhšil. – vienas iš aukščiausių rodiklių Lietuvos katilinėse deginančiose gamtines dujas.

Siurblių techninė būklė yra gera.

Apskaitos prietaisai.

5 lentelė. Apskaitos prietaisai katilinėje

| Matavimų paskirtis | Markė | Matavimo ribos | Atlikta patikra |
| --- | --- | --- | --- |
| Dujų skaitiklis | INSTROMET SM- IR-X G 400 | 32 – 650 m³/h | 2012.03.16. |
| Kompiuteris - korektorius | KAMSTRUP UNIGAS PTZ |  | 2012.03.07 |
| Dujų skaitiklis | INSTROMET SM- IR-X G 400 | 32 – 650 m³/h | Išvežtas patikrai |
| Kompiuteris - korektorius | KAMSTRUP UNIGAS PTZ |  | Išvežtas patikrai |
| Šilumos energijos apskaita | Kamstrup Multical 66E0200334 | 4-800 m3/h | - |
| Šilumos energijos apskaita | Kamstrup Multical 66E02D1334 | 0,1-20m3/h | - |
| Šilumos energijos apskaita | Kamstrup Multical 66E | 1,5-300m3/h | - |

Elektros skydinė.

16 pav. Katilinės elektros skydinė

Jurbarko šilumos tinklų katilinės elektros skydinė yra modernizuota. Būklė – labai gera.

Katilinės valdymas ir automatika.

Katilinės įranga pilnai automatizuota. Katilų valdymas vykdomas iš centrinio pulto.

Rekonstruotos katilinės automatikos – valdymo įrangos techninė būklė – labai gera.

Rezervinis kuras, jo ūkis

Mazuto ūkį sudaro išpylimo aikštelė, mazuto išpylimo požeminis rezervuaras, trys laikymo rezervuarai: 2 x 1000 m3 ir 1 x 2000 m3.

Bendra rezervuarų talpa sudaro 4000 m3. Mazuto pašildymas atliekamas termofikaciniu vandeniu. Mazutas rezervuare pašildomas tik paėmimo vietoje, deginimui - prie katilų esančiuose elektriniuose pašildytuvuose. Mazuto siurblinėje taip pat sumontuotas rezervinis elektrinis  mazuto  šildytuvas.

17 pav. Mazuto pašildytuvai siurblinėje

18 pav. Mazuto talpos

Mazuto ūkio techninė būklė yra gera.

Katilinės šilumos gamybos efektyvumas pagal sąlyginio kuro suvartojimą

| Metai | Pagaminta šilumos energijos, MWh | Kuro sąnaudos, tn.e. | Santykinės kuro sąnaudos, kgn.e./MWh |
| --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 42836 | 3983,571 | 93,00 |
| 2009 | 45278 | 4007,034 | 88,50 |
| 2010 | 49002 | 4006,483 | 81,76 |
| 2011 | 42758 | 3436,698 | 80,38 |

1 – ojo skyriaus išvados.

- AB „Kauno energija“ filialo „Jurbarko šilumos tinklai“ CŠT sistemos esamos situacijos analizės metu nustatyta, kad pagal šildomą plotą didžiausią dalį (apie 73 %) šilumos vartotojų dalį sudaro gyvenamasis sektorius.

- Bendra instaliuota galia pas šilumos vartotojus (2012 m.) sudaro 49,77 MW. Pagal kelerių praėjusių metų duomenis instaliuotos šilumos galios pas vartotojus kitimas yra labai nežymus.

- Centralizuoto šilumos tiekimo tinklai Jurbarko mieste yra nuolat modernizuojami ir jau beveik 50 % yra pakeistų naujais. Bendra šilumos tiekimo sistemos būklė yra gera.

- Esama katilinės būklė yra labai gera. Yra naudojamos naujausios technologijos – nuo termofikacinio vandens paruošimo etapo iki šilumos perdavimo į tinklą. Katilinės valdymas pilnai automatizuotas. Įdiegta telemetrijos sistema.

- Šilumos gamybos efektyvumas Jurbarko miesto katilinėje yra labai didelis - sąlyginės kuro sąnaudos 80,38 kgne  /MWhšil..

Šildymo ir karšto vandens apkrovų analizė

  - Klimatologiniai duomenys

Pagal „Jurbarko šilumos tinklai“ administracijos pateiktus duomenis paskutiniųjų trejų šildymo sezonų (2009/2010 m., 2010/2011 m., 2011/2012 m.) šildymo dienolaipsnių skaičius vidutiniškai sudarė 3400 DL.

19 pav. Faktinių ir norminių metų šildymo dienolaipsnių skaičius

Paskutiniojo šildymo sezono 2011/2012 m. vidutinė temperatūra buvo apytikriai 1 °C  didesnė nei dviejų prieš tai buvusių, tačiau bendru požiūriu pastaraisiais metais yra matoma klimato vėsimo tendencija. Pagal 2005 m. sudaryto Jurbarko rajono šilumos tiekimo specialiojo plano prielaidas,  norminių metų dienolaipsnių skaičius Jurbarkui priimtas 3621.

6 lentelė. Faktinių metų šildymo sezono laikotarpiai ir apskaičiuotas dienolaipsnių skaičius

| Metai | Šildymo sezono pradžia | Šildymo sezono pabaiga | Šildymo sezono trukmė, paros | Vidutinė šildymo sezono temperatūra, °C | Metinis šildymo dienolaipsnių skaičius, DL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008/2009 | 2008.10.08 | 2009.04.03 | 178 | 1,5 | 2937 |
| 2009/2010 | 2009.10.11 | 2010.04.15 | 186 | -0,48 | 3437 |
| 2010/2011 | 2010.10.10 | 2011.04.18 | 190 | -0,79 | 3570 |
| 2011/2012 | 2011.10.16 | 2012.04.16 | 183 | 0,56 | 3192 |

Dienolaipsnių skaičiavime priimta faktinė patalpų temperatūra šildymo sezono laikotarpiu +18 °C.

  - Faktinių metų šilumos gamyba ir šilumos galios poreikis

AB „Kauno energija“ filialo „Jurbarko šilumos tinklai“ per praėjusius 3 metus (2009, 2010, 2011 m.) vidutiniškai gamino 45,6 GWh šilumos energijos (20 pav.).  Tuo pačiu laikotarpiu įmonės technologiniai šilumos tiekimo nuostoliai vidutiniškai sudarė 14,2 % nuo bendros šilumos gamybos. Tai, galima teigti, labai aukštas, Skandinavijos šalių CŠT sistemoms artimas rodiklis.

20 pav. Faktinis šilumos gamybos ir suvartojimo balansas grafiškai

Iš pateiktų faktinių 2004 – 2011 m. šilumos gamybos ir jos vartojimo balanso matosi, kad didžiausias šilumos gamybos poreikis buvo 2010 m. – 49,0 GWh ir 2009 m. – 45,3 MWh. Per pastaruosius aštuonerius (2004 – 2011 m.) metus mažiausiai šilumos Jurbarko miesto katilinėje buvo pagaminta 2005 m.  41,0 GWh. Tą įtakojo šiltas šildymo sezonas.

7 lentelė. Faktinis šilumos gamybos ir suvartojimo balansas 2004 – 2011 m.

| Metai | Gamyba iš viso, MWh | Savos reikmės, MWh | Sąnaudos tiekimui, MWh | Šiluma Jurbarko ŠT, MWh | Komerciniai nuostoliai, MWh | Naudingas atleidimas, MWh | Gyventojams, MWh | Kitiems vartotojams, MWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 2004 | 41465 | 120 | 6797 | 189 | 274 | 34085 | 27525 | 6560 |
| 2005 | 41032 | 135 | 5942 | 160 | 278 | 34517 | 27742 | 6775 |
| 2006 | 43702 | 118 | 6017 | 168 | 0 | 37399 | 29482 | 7917 |
| 2007 | 43826 | 64 | 6034 | 174 | 0 | 37554 | 28427 | 9127 |
| 2008 | 42836 | 15 | 5758 | 187 | 0 | 36876 | 27414 | 9462 |
| 2009 | 45278 | 0 | 6171 | 196 | 0 | 41452 | 31499 | 9953 |
| 2010 | 49002 | 0 | 7354 | 196 | 0 | 41452 | 31499 | 9953 |
| 2011 | 42578 | 0 | 5999 | 166 | 0 | 36413 | 27768 | 8645 |

21 pav.  pateiktame šilumos galios poreikio trukmės grafike matosi, kad visų trejų  praėjusiųjų metų (2009, 2010, 2011 m.) bazinės galios trukmė nešildymo sezono metu sutapo ir siekė apie 2 MW.  2009 ir 2011 metų galios poreikio trukmės kreivės iš esmės vienodos, o 2010 m. dėl, žymiai šaltesnio lauko oro „aukštesnė“. Maksimali vidutinė paros galia nustatyta 2010 m. šildymo sezono metu ir siekė 16,67 MW (21 pav.).

21 pav. Šilumos galios poreikio trukmės grafikas Jurbarko  miesto katilinėje pagal faktinius duomenis

22 pav. Šiluminė apkrova „Jurbarko šilumos tinklai“ katilinėje esant beveik projektinei lauko oro temperatūrai (-20,25 °C)

  - Šilumos poreikis norminiais metais ir jo kitimo prognozė numatant naujų vartotojų prisijungimus

Šio darbo 2.1. skyriuje aprašant Jurbarko miesto klimatologinius duomenis buvo įvertintas šildymo norminis dienolaipsnių skaičius – 3621. Pateiktais faktiniais duomenimis 2010 m. šildymo sezono dienolaipsnių skaičius tik 1,4 %  mažesnis už norminį, todėl  minėtą šildymo sezoną galima vertinti kaip norminį.

Suminis šilumos poreikis :

- šildymui -  32.197 MWh,

- karštam vandeniui – 9.187 MWh,

- šilumos tiekimo technologiniai nuostoliai – 7.618 MWh.

- Bendra šilumos gamyba norminiais metais – 49.002 MWh.

Artimiausiu metu prie CŠT sistemos planuojamas prijungti  naujas vartotojas (8 lentelė). Vertinama, kad iki 2018 m. šilumos suvartojimas dėl naujų vartotojų prijungimų šilumos poreikio nepadidins, kadangi, vyksta gyvenamųjų namų renovacija. Vėliau, pastatų modernizavimui neišvengiamai įsibėgėjus, norminis šilumos poreikis šildymui gali mažėti apie  2 % per metus.

8 lentelė. Artimiausiu metu prie Jurbarko CŠT tinklo planuojami prijungti vartotojai

| Eil. nr. | Vartotojo pavadinimas | Vartotojo tipas | Šildomas plotas, m2 | Galia šildymui, kW | Galia karštam vandeniui, kW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jurbarko biblioteka | Visuomeninis | 2151,5 | 0,220 | 0,12 |

Pagal numatytas prielaidas šilumos poreikis pastatų šildymui nuo 2019 m. iki 2028 sumažėtų 21 procentu, o bendra šilumos gamyba norminiais metais sumažėtų 13 %.

23 pav. Jurbarko miesto CŠT tinklo šilumos poreikių prognozė 15 metų perspektyvai (pagal norminius metus)

Biokuro katilo įjungimo į esamą katilinę ir naujos katilinės statybos variantai

Atsižvelgiant į esamą situaciją, dėl importuojamo kuro kainų augimo tendencijų, AB „Kauno energija“ filialui „Jurbarko šilumos tinklai“ iškilo poreikis naujo, vietinius atsinaujinančius kuro išteklius naudojančio, šilumos šaltinio statybos analizei. Viena iš ypatybių šioje analizėje – atliekant finansinį vertinimą reikia atsižvelgi į su AB „Lietuvos dujos“ pasirašytą ilgalaikę dujų pirkimo sutartį, kurioje yra numatytas įsipareigotų metinių dujų kiekių pirkimo netesybų mokestis. Kitas, ne mažiau svarbus faktorius vertinant analizuojamąjį objektą – aplinkosaugos klausimai ir su tuo susijęs galimas miesto gyventojų nepasitenkinimas.

Dėl esamos katilinės padėties mieste specifiškumo buvo nuspręsta vertinti tokius scenarijus:

| 1 scenarijus. Esamos katilinės rekonstrukcija įdiegiant biokuro deginimo katilus | → 1 variantas. Biokuro katilas vasaros šilumos galios poreikio padengimui |
| --- | --- |
|  | → 2 variantas. Biokuro katilas 50 % maksimalios norminių metų šilumos apkrovos padengimui |
|  | → 3 variantas. Biokuro katilas maksimaliai šilumos apkrovai |

| 2 scenarijus. Biokuro statyba naujame sklype | → 1 variantas. Biokuro katilas vasaros šilumos galios poreikio padengimui |
| --- | --- |
|  | → 2 variantas. Biokuro katilas 50 % maksimalios norminių metų šilumos apkrovos padengimui |
|  | → 3 variantas. Biokuro katilas maksimaliai šilumos apkrovai |

Tam, kad būtų paprasčiau, tolimesniame tekste naudojami scenarijų ir jų variantų sutrumpinimai: 1 sc. 1 v., 1 sc. 2 v. .... 2 sc. 3 v.

Būsimos technologijos parinkimas. Biokuro deginimas katiluose su ardynine pakura.

Virš katilo pakuros esanti erdvė vadinama antrine degimo kamera. Žiotys tarp katilo ir antrinės degimo kameros pagerina sūkurio formavimąsi išmetamosiose dujose tam, kad išmetamosios dujos ir antrinis oras būtų veiksmingai sumaišomi ir pasiekiamas visiškas kuro sudegimas. Į ardyninę pakurą biokuras dažniausiai patenka automatiškai veikiamas gravitacijos jėgų. Biokuro masei judant ardynu pradiniame etape vyksta kuro džiūvimas, vėliau seka užsidegimas, degimas ir atvėsimas, kuomet iš pakuros yra šalinami pelenai. Pakurose gali būti naudojami judantys arba stacionarūs ardynai. Priklausomai nuo gamintojo, ardyną gali sudaryti skirtingi ardelių skyriai: džiovinimo ardeliai, degimo ardeliai ir sudegimo ardeliai. Tarp atskirų ardelių skyrių sumontuojami laipteliai leidžiantys atskirti džiovinimo metu atskirtas nedegias kuro priemaišas. Pirminis oro padavimas yra organizuojamas po ardynu, dažnai jis papildomai sekcionuojamas atskiroms degimo proceso stadijoms. Reikalingas oro kiekis per groteles ir kuro sluoksnį tiekiamas į degimo kamerą. Tiekiamas oro srautas pakeliui atlieka grotelių aušinimo funkciją.

Ardyninio tipo pakuros reikalauja palyginti intensyvaus antrinio oro padavimo. Į katilą antrinis oras yra tiekiamas ardyno gale arba katilo pirmojo dūmtakio pradžioje. Dideliu greičiu tiekiamas antrinio oro srautas užtikrina gerą deguonies ir lakiųjų medžiagų susimaišymą. Degimo temperatūra ardyninėse pakurose svyruoja nuo 900 – 1100°C.

Tokio tipo kūryklose galima naudoti įvairų biokurą - galima paminėti medienos skiedras, medienos granules bei briketus. Kuras pagamintas iš žemės ūkio atliekų, toks kaip šiaudai, nėra visai tinkamas deginti ardyninėse pakurose. Šiauduose ir kituose žoliniuose augaluose yra kalio ir natrio junginių. Šios šarminės medžiagos degimo proceso metu jungiasi su silicio oksidu, kuomet dėl aukštos degimo temperatūros susiformuoja šlakas bei apsineša šilumos mainų paviršiai. Pelenų šlako formavimasis yra išvengiamas jeigu degimo procesas vyksta žemesnėje temperatūroje. Šlakavimosi problema dalinai yra išvengiama naudojant verdančio sluoksnio pakuras.

  - 1 scenarijus. Esamos katilinės rekonstrukcija įdiegiant biokuro deginimo katilus

Bendrosios techninės prielaidos variantams.

Planuojant rekonstruoti esamą Jurbarko miesto dujinę katilinę pritaikant ją biokuro deginimui reikia numatyti tokius etapus:

- Katilinės pastato rekonstrukcija;

- Mazuto ūkio demontavimas;

- Kamino nr. K7 demontavimas;

- Mobiliojo ryšio operatoriaus stoties iškėlimas;

- Privažiavimo kelių iki katilinės pertvarkymas.

Bendras kriterijus biokuro katilų variantų parinkimui  - šilumos galios trukmė.

Pagal 24 pav. matoma, kad šilumos galia trunkanti ištisus metus sudaro 1,17 MW, tačiau 1 sc. 1 v. biokuro katilo galią reikėtų rinkti pagal realų nešildymo sezono apkrovimą, kuris kinta paros eigoje nuo 1 iki 3 MW (2 MW vidutinis, 26 pav. ). Optimaliausia biokuro katilo galia šiam skaičiavimo variantui - 2 MW (su DKE).

Kitu atveju – pusę metų trunkantis šilumos galios poreikis 6,21 MW (4008 h). 1 sc. 2 v. biokuro katilas parenkamas įvertinus maksimalų iki 20 % katilo nusikrovimą. Optimali galia 6 MW (su DKE) –gali dirbti nešildymo sezono metu nusikraunant iki 1,2 MW. Kai kuriais atvejais tokia galia 2 valandas per parą bus per didelė, tačiau galimas atvejis, kad šilumos tinklai būtų panaudoti kaip generuojamos perteklinės galios akumuliatorius ( tinklų tūris ~660 m3). Dėl to termofikacinio vandens temperatūra padidės nežymiai ir nebus viršijama leistino nukrypimo nuo temperatūrinio grafiko.

24 pav. Šilumos galios poreikis trunkantis ištisus metus, pusę metų ir maksimalus

Varianto 1 sc. 3 v. atveju parenkama 6 ir 12 MW katilai - maksimalios galios poreikiui padengti.

25 pav. Tipinio miesto karšto vandens apkrovos fluktuacijos paros eigoje

26 pav. „Jurbarko šilumos tinklai“ katilinės apkrovimas ir jo kitimas paros eigoje nešildymo sezono metu

  - 2 scenarijus. Biokuro katilinės statyba naujame sklype

Bendrosios techninės prielaidos variantams.

Naujos katilinės, savivaldybei priklausančiame sklype, statybos atveju prielaidos variantams šiek tiek skirtingos nei pirmame scenarijuje, kadangi čia nereikia atlikti demontavimo darbų. Antrojo scenarijaus variantai pagal biokuro katilus ir jų galios parinkimą išlieka tokie kaip ir pirmąjame scenarijuje:

2 sc. 1 v. -  optimaliausia biokuro katilo galia variantui - 2 MW (įvertinus dūmų kondensacinio ekonomaizerio galią).

2 sc. 2 v. -  optimali galia 6 MW (su DKE) – gali dirbti nešildymo sezono metu nusikraunant iki 1,2 MW (5 MW katilas nusikrovęs iki 20 % = 1 MW + 0,2 MW DKE ).

2 sc. 3 v. -  6 ir 12 MW (su DKE) katilai - maksimalios galios poreikiui padengti.

  - Parinktų šilumos energijos gamybos, iš biokuro, šaltinių apibendrinimas

| Scenarijus | 1 scenarijus | 2 scenarijus |
| --- | --- | --- |
| Scenarijaus variantas | 1 variantas | 2 variantas | 3 variantas | 1 variantas | 2 variantas | 3 variantas |
| Scenarijaus varianto sutrumpintas pavadinimas | 1 sc. 1 v. | 1 sc. 2 v. | 1 sc. 3 v. | 2 sc. 1 v. | 2 sc. 2 v. | 2 sc. 3 v. |
| Nominali katilo galia, MW | 1,667 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 1,667 | 5,000 | 5,000 | 10,000 |
| Katilo n.v.k. | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Katilo apkrovos reguliavimo diapazonas, % | 20 - 100 | 20 - 100 | 20 - 100 | 20 - 100 | 20 - 100 | 20 - 100 | 20 - 100 | 20 - 100 |
| Katilo galia pagal kurą, MW | 1,961 | 5,882 | 5,882 | 11,765 | 1,961 | 5,882 | 5,882 | 11,765 |
| Dūmų kondensacinio ekonomaizerio galia , MW | 0,333 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 0,333 | 1,000 | 1,000 | 2,000 |
| Katilo galia su DKE, MW | 2,000 | 6,000 | 6,000 | 12,000 | 2,000 | 6,000 | 6,000 | 12,000 |
| Katilo n.v.k. įvertinus DKE | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |

Biokuro katilinės šilumos gamybos modeliavimas

  - Bendros techninės prielaidos

Jurbarko miesto katilinės šilumos gamybos modelis sudarytas naudojantis daniška programine įranga ENERGY Pro 4.0.

Pagrindinės techninės prielaidos modelio sudarymui:

| Projekto vertinimo laikotarpis: | 15 metų; |
| --- | --- |
| Klimatinių duomenų bazė: | Energy Pro 4 ONLINE NCAR; |
| Kuras: | Gamtinės dujos, Qž = 9,304 MWh/ 1000 n.m3; Biokuras, Qž = 2 MWh/ t (55 % drėgnumas); |
| Šilumos poreikis: | Norminių metų šilumos poreikis 49002 MWh/metus, kitimas pagal 2.3. skyriuje nustatytas prielaidas. |
| Energijos gamybos blokai: | Esami katilai: Katilas nr. 1 TNX 15000 – 15 MW, Katilas nr. 2 FW - 10 - 10 MW, Katilų efektyvumas prie skirtingų režimų vertinamas pagal esamas režimines korteles. Planuojami katilai skirtingiems scenarijams ir jų variantams: 1 sc. 1 v. ir 2 sc. 1 v.: Biokuro katilas nr. 1 – 2 MW (su DKE), 1 sc. 2 v. ir 1 sc. 2 v. : Biokuro katilas nr. 1 – 6 MW (su DKE) 1 sc. 3 v. ir 2 sc. 3 v.: Biokuro katilas nr. 1 - 6 MWšil ir biokuro katilas nr. 2 – 12 MWšil (su DKE). |
| Energijos gamybos blokų veikimo prioritetai: | 1 sc. 1 v., 2 sc. 1 v.: Biokuro katilas nr. 1 – 2 MW (su DKE) - 1, Katilas nr. 1 TNX 15000 - 2, Katilas nr. 2 FW - 10 - 10 MW – 3. 1 sc. 2 v., 2 sc. 2 v.: Biokuro katilas nr. 1 – 6 MW (su DKE) - 1, Katilas nr. 1 TNX 15000 - 2, Katilas nr. 2 FW - 10 - 10 MW – 3. 1 sc. 3 v. ,2 sc. 3 v.: Biokuro katilas nr. 1 – 6 MW (su DKE) - 1, Biokuro katilas nr. 2 – 12 MW (su DKE) – 2, Katilas nr. 1 TNX 15000 - 3, Katilas nr. 2 FW - 10 - 10 MW – 4. |
| Katilų stabdymas profilaktikai: | Visuose scenarijuose ir jų variantuose yra numatytas profilaktinis bazinio (veikimo prioritetas - 1) biokuro katilo stabdymas apžiūrai, remontams, po 1 savaitę 2 kartus metuose: prieš šildymo sezoną ir po šildymo sezono. |
| Biokuro katilų eksploatacijos pradžia: | Visiems scenarijų variantams biokuro katilų eksploatacijos pradžia skaičiuojama 2014 m. sausio 1 d. |

  - 1 scenarijus. Esamos katilinės rekonstrukcija įdiegiant biokuro deginimo katilus (šilumos gamyba Energy PRO 4)

1 scenarijus. 1 variantas.

Pagal užsiduotas pradines sąlygas panaudojant „Energy Pro 4“ buvo sudarytas AB „Kauno energija“ filialo „Jurbarko šilumos tinklai“ šilumos energijos gamybos modelis 15 metų perspektyvai, įvertinus, kad biokuro katilo įvedimo į  eksploataciją pradžia 2014 m. sausio 1 d.

Modelyje įtrauktas indeksas vertinantis šilumos poreikio mažėjimą nuo 2018 m.

Skaičiavimo rezultatai pateikiami

9 lentelėje.

9 lentelė. Katilinės rekonstrukcijos 1 sc. 1 v. kuro suvartojimo ir šilumos gamybos  balansas 2013 – 2028 m.

|  | Biokuro katilas nr. 1 - 2 MW su DKE | Biokuro katilas nr. 1 - 2 MW su DKE | Katilas nr. 1 TNX 15000 | Katilas nr. 1 TNX 15000 | Katilas nr. 2 FW -10 | Katilas nr. 2 FW -10 | Šilumos poreikis šildymui | Šilumos poreikis k.v. ir recirk. | Šilumos poreikis tech. nuostoliai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kuro sunaud. | Šilumos prod. | Kuro sunaud. | Šilumos prod. | Kuro sunaud. | Šilumos prod. | Šilumos poreikis | Šilumos poreikis | Šilumos poreikis |
| Metai | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] |
| 2013 | 0 | 0 | 46.471,43 | 48.865,86 | 128,484 | 136,142 | 32.197,00 | 9.187,00 | 7.618,00 |
| 2014 | 16.332,59 | 16.657,41 | 30.727,38 | 32.310,60 | 21,704 | 22,997 | 32.186,00 | 9.187,00 | 7.618,00 |
| 2015 | 16.333,64 | 16.658,48 | 30.402,06 | 31.968,51 | 21,704 | 22,997 | 31.845,00 | 9.187,00 | 7.618,00 |
| 2016 | 16.382,82 | 16.708,64 | 30.838,41 | 32.427,35 | 21,704 | 22,997 | 32.307,95 | 9.212,17 | 7.638,87 |
| 2017 | 16.334,70 | 16.659,56 | 30.708,13 | 32.290,36 | 21,70 | 23,00 | 32.167,92 | 9.187,00 | 7.618,00 |
| 2018 | 16.333,64 | 16.658,48 | 30.719,96 | 32.302,80 | 21,70 | 23,00 | 32.179,28 | 9.187,00 | 7.618,00 |
| 2019 | 16.329,53 | 16.654,28 | 30.135,74 | 31.688,48 | 14,438 | 15,298 | 31.553,06 | 9.187,00 | 7.618,00 |
| 2020 | 16.374,68 | 16.700,34 | 29.411,46 | 30.926,87 | 7,317 | 7,753 | 30.783,92 | 9.212,17 | 7.638,87 |
| 2021 | 16.328,01 | 16.652,74 | 28.907,62 | 30.397,08 | 0,342 | 0,362 | 30.245,19 | 9.187,00 | 7.618,00 |
| 2022 | 16.324,08 | 16.648,73 | 28.351,56 | 29.812,36 | 0 | 0 | 29.656,09 | 9.187,00 | 7.618,00 |
| 2023 | 16.320,15 | 16.644,73 | 27.804,25 | 29.236,85 | 0 | 0 | 29.076,58 | 9.187,00 | 7.618,00 |
| 2024 | 16.362,17 | 16.687,58 | 27.447,82 | 28.862,06 | 0 | 0 | 28.698,60 | 9.212,17 | 7.638,87 |
| 2025 | 16.312,40 | 16.636,81 | 26.731,52 | 28.108,85 | 0 | 0 | 27.940,67 | 9.187,00 | 7.618,00 |
| 2026 | 16.310,93 | 16.635,32 | 25.927,49 | 27.263,40 | 0 | 0 | 27.093,72 | 9.187,00 | 7.618,00 |
| 2027 | 16.311,93 | 16.636,34 | 25.638,36 | 26.959,37 | 0 | 0 | 26.790,70 | 9.187,00 | 7.618,00 |
| 2028 | 16.354,08 | 16.679,33 | 25.294,39 | 26.597,67 | 0 | 0 | 26.425,96 | 9.212,17 | 7.638,87 |

27 pav.  Objekto energijos srautų schema po rekonstrukcijos (1 sc. 1 v.)

28 pav. Katilinės metinis apkrovos grafikas įdiegus biokuro katilą  (1 sc. 1 v.)

1 scenarijus. 2 variantas.

10 lentelė.  Katilinės rekonstrukcijos 1 sc. 2 v. kuro suvartojimo ir šilumos gamybos  balansas 2013 – 2028 m.

|  | Biokuro katilas nr. 1 - 6 MW su DKE | Biokuro katilas nr. 1 - 6 MW su DKE | Katilas nr. 1 TNX 15000 | Katilas nr. 1 TNX 15000 | Katilas nr. 2 FW -10 | Katilas nr. 2 FW -10 | Šilumos poreikis šildymui | Šilumos poreikis k.v. ir recirk. | Šilumos poreikis tech. nuostoliai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kuro sunaud. | Šilumos prod. | Kuro sunaud. | Šilumos prod. | Kuro sunaud. | Šilumos prod. | Šilumos poreikis | Šilumos poreikis | Šilumos poreikis |
| Metai | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 46.471,43 | 48.865,86 | 128,484 | 136,142 | 32.197,00 | 9.187,00 | 7.618,00 |
| 2014 | 32.644,65 | 33.299,54 | 14.922,58 | 15.691,46 | 0 | 0 | 32.186,00 | 9.187,00 | 7.618,00 |
| 2015 | 32.734,86 | 33.391,56 | 14.510,77 | 15.258,43 | 0 | 0 | 31.845,00 | 9.187,00 | 7.618,00 |
| 2016 | 33.050,88 | 33.713,92 | 14.688,26 | 15.445,07 | 0 | 0 | 32.307,95 | 9.212,17 | 7.638,87 |
| 2017 | 32.814,54 | 33.472,84 | 14.740,57 | 15.500,07 | 0 | 0 | 32.167,92 | 9.187,00 | 7.618,00 |
| 2018 | 32.719,38 | 33.375,77 | 14.843,69 | 15.608,51 | 0 | 0 | 32.179,28 | 9.187,00 | 7.618,00 |
| 2019 | 32.621,47 | 33.275,90 | 14.343,14 | 15.082,16 | 0 | 0 | 31.553,06 | 9.187,00 | 7.618,00 |
| 2020 | 32.837,45 | 33.496,21 | 13.445,95 | 14.138,75 | 0 | 0 | 30.783,92 | 9.212,17 | 7.638,87 |
| 2021 | 32.937,21 | 33.597,98 | 12.793,05 | 13.452,21 | 0 | 0 | 30.245,19 | 9.187,00 | 7.618,00 |
| 2022 | 32.808,96 | 33.467,15 | 12.357,24 | 12.993,94 | 0 | 0 | 29.656,09 | 9.187,00 | 7.618,00 |
| 2023 | 32.683,92 | 33.339,60 | 11.927,42 | 12.541,98 | 0 | 0 | 29.076,58 | 9.187,00 | 7.618,00 |
| 2024 | 32.635,46 | 33.290,17 | 11.658,76 | 12.259,47 | 0 | 0 | 28.698,60 | 9.212,17 | 7.638,87 |
| 2025 | 32.480,58 | 33.132,18 | 11.044,43 | 11.613,49 | 0 | 0 | 27.940,67 | 9.187,00 | 7.618,00 |
| 2026 | 32.517,51 | 33.169,85 | 10.203,16 | 10.728,87 | 0 | 0 | 27.093,72 | 9.187,00 | 7.618,00 |
| 2027 | 32.735,44 | 33.392,15 | 9.703,58 | 10.203,55 | 0 | 0 | 26.790,70 | 9.187,00 | 7.618,00 |
| 2028 | 32.611,89 | 33.266,12 | 9.520,34 | 10.010,88 | 0 | 0 | 26.425,96 | 9.212,17 | 7.638,87 |

29 pav. Objekto energijos srautų schema po rekonstrukcijos (1 sc. 2 v.)

30 pav. Katilinės metinis apkrovos grafikas įdiegus biokuro katilą  (1 sc. 2 v.)

1 scenarijus. 3 variantas.

31 pav. Objekto energijos srautų schema po rekonstrukcijos (1 sc. 3 v.)

11 lentelė. Katilinės rekonstrukcijos 1 sc. 3 v. kuro suvartojimo ir šilumos gamybos  balansas 2013 – 2028 m.

|  | Biokuro katilas nr. 1 - 6 MW su DKE | Biokuro katilas nr. 1 - 6 MW su DKE | Biokuro katilas nr. 2 - 12 MW su DKE | Biokuro katilas nr. 2 - 12 MW su DKE | Katilas nr. 1 TNX 15000 | Katilas nr. 1 TNX 15000 | Katilas nr. 2 FW -10 | Katilas nr. 2 FW -10 | Šilumos poreikis šildymui | Šilumos poreikis k.v. ir recirk. | Šilumos poreikis tech. nuostoliai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kuro sunaud. | Šilumos prod. | Kuro sunaud. | Šilumos prod. | Kuro sunaud. | Šilumos prod. | Kuro sunaud. | Šilumos prod. | Šilumos poreikis | Šilumos poreikis | Šilumos poreikis |
| Metai | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.471,43 | 48.865,86 | 128,484 | 136,142 | 32.197,00 | 9.187,00 | 7.618,00 |
| 2014 | 32.644,65 | 33.299,54 | 15.384,17 | 15.691,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.186,00 | 9.187,00 | 7.618,00 |
| 2015 | 32.734,86 | 33.391,56 | 14.959,62 | 15.258,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.845,00 | 9.187,00 | 7.618,00 |
| 2016 | 33.050,88 | 33.713,92 | 15.142,60 | 15.445,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.307,95 | 9.212,17 | 7.638,87 |
| 2017 | 32.814,54 | 33.472,84 | 15.196,53 | 15.500,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.167,92 | 9.187,00 | 7.618,00 |
| 2018 | 32.719,38 | 33.375,77 | 15.302,84 | 15.608,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.179,28 | 9.187,00 | 7.618,00 |
| 2019 | 32.621,47 | 33.275,90 | 14.786,80 | 15.082,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.553,06 | 9.187,00 | 7.618,00 |
| 2020 | 32.837,45 | 33.496,21 | 13.861,87 | 14.138,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.783,92 | 9.212,17 | 7.638,87 |
| 2021 | 32.937,21 | 33.597,98 | 13.188,77 | 13.452,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.245,19 | 9.187,00 | 7.618,00 |
| 2022 | 32.808,96 | 33.467,15 | 12.739,48 | 12.993,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.656,09 | 9.187,00 | 7.618,00 |
| 2023 | 32.683,92 | 33.339,60 | 12.296,37 | 12.541,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.076,58 | 9.187,00 | 7.618,00 |
| 2024 | 32.635,46 | 33.290,17 | 12.019,39 | 12.259,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.698,60 | 9.212,17 | 7.638,87 |
| 2025 | 32.480,58 | 33.132,18 | 11.386,06 | 11.613,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.940,67 | 9.187,00 | 7.618,00 |
| 2026 | 32.517,51 | 33.169,85 | 10.518,77 | 10.728,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.093,72 | 9.187,00 | 7.618,00 |
| 2027 | 32.735,44 | 33.392,15 | 10.003,73 | 10.203,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.790,70 | 9.187,00 | 7.618,00 |
| 2028 | 32.611,89 | 33.266,12 | 9.814,83 | 10.010,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.425,96 | 9.212,17 | 7.638,87 |

  - 2 scenarijus. Biokuro katilinės statyba naujame sklype (šilumos gamyba)

Antrajame scenarijuje šilumos gamybos modeliavimas atskiriems variantams 2 sc. 1 v., 2 sc. 2 v. 2 sc. 3 v. sutampa su pirmojo scenarijaus variantų, todėl šiame skyriuje analogiški šilumos gamybos ir kuro suvartojimo duomenys nekartojami (4.2. skyriuje).

Dviejų scenarijų sukūrimas reikalingas įvertinti  ir palyginti teisinius bei finansinius projekto aspektus. Energijos gamybos apimtys, katilų efektyvumas – analogiškas abiejų scenarijų atvejais.

Projekto ekonominis įvertinimas

  - Pagrindinės ekonominio vertinimo prielaidos

Vertinant projekto pagrįstumą naudojamasi tokiomis prielaidomis:

- Projekto vertinimo laikotarpis (2013 – 2028 m.) – 15 metų;

- Nominali diskonto norma (Guide to COST-BENEFIT ANALYSIS of investment projects, Europos komisija 2008 m.)  - 5 %;

- Vidutinė metinė infliacija (kainų indeksas)  - 3 %.

  - Esama šilumos gamybos savikaina ir jos perspektyvos

Šilumos gamybos savikaina AB „Kauno energija“ filialas „Jurbarko šilumos tinklai“ susideda iš kintamų ir sąlyginai pastovių sąnaudų. Kintamose sąnaudose reikšmingiausia dedamoji yra kuro kaina. Šilumos gamybos savikainoje gamtinių dujų kana sudaro  87,4 % arba 15,95 ct/kWh (pagal 2012 m. šilumos tiekimo veiklos ekonominių rodiklių lentelę). Tam pačiam palyginimui pateikiama sekanti lentelė su ankstesnių metų šilumos gamybos savikainos dedamosiomis.

12 lentelė. Kuro kainos dedamosios šilumos gamybos savikainoje palyginimas (atask. laikotarpis 2010 – 2012 m. sausis – balandis)

|  | 2010 m. | 2011 m. | 2012 m. (sausis – balandis) |
| --- | --- | --- | --- |
| Šilumos gamyba, MWh | 49002 | 42578 | 22864 |
| Šilumos gamybos savikaina, pasiskirstymas % |
| Sąnaudos, įskaičiuotos į bazines kainas, % | 100 | 100 | 100 |
| Kintamosios sąnaudos, % | 79,6 | 80,3 | 88,3 |
| Kuras technologijai, % | 78,4 | 79,3 | 87,4 |
| Elektros energija technologijai, % | 1,2 | 1,0 | 1,0 |
| Vanduo technologijai, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pastoviosios sąnaudos, % | 17,1 | 16,4 | 9,8 |
| Veiklos sąnaudos, % | 3,3 | 3,3 | 1,9 |
| Šilumos gamybos savikaina, dedamosios ct/kWh |
| Šilumos savikaina, ct/kWh | 14,08 | 17,15 | 18,26 |
| Kintamosios sąnaudos, ct/kWh | 11,22 | 13,77 | 16,13 |
| Kuras technologijai, ct/kWh | 11,04 | 13,59 | 15,95 |
| Elektros energija technologijai, ct/kWh | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Vanduo technologijai, ct/kWh | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Pastoviosios sąnaudos, ct/kWh | 2,40 | 2,81 | 1,78 |
| Veiklos sąnaudos, ct/kWh | 4,63 | 5,70 | 3,47 |

Pagal matomas tendencijas, žiūrint iš retrospektyvos, matosi, kad biokuras Lietuvoje visada buvo ženkliai pigesnis už gamtines dujas, tačiau šiuo metu, išaugus biokuro rinkai, jo kaina  didinama taip pat. Galima daryti prielaidą, kad labiau plečiantis šilumos gamybos pajėgumams iš biokuro bei didėjant medienos gaminių bei kokybiško biokuro (granulių, briketų ir pan.) eksporto mastams, jo kainos augimas bus šiek tiek spartesnis nei gamtinių dujų, tačiau kainos skirtumas su gamtinių dujų kaina turėtų išlikti panašus arba šiek tiek mažesnis negu dabar. Prognozuojant kuro kainą priimama prielaida, kad gamtinių dujų kaina didės apie 2,5 %  per metus (ilgalaikis naftos kainos indeksas), tačiau nuo 2015 m. įgyvendinus suskystintų dujų terminalo projektą yra pagrįstų tvirtinimų (Energetikos ministerijos vadovybės) dėl dujų kainos mažėjimo iki 20 % (toliau po kainos sumažėjimo tęsiama standartinė dujų kainos kitimo tendencija sekanti naftos kainą). Biokurui prognozuojamas augimas 5 %/metus. Pagal šias prielaidas sudaryta 13 lentelė. Elektros energijos kainos perspektyva numatoma su 2,5 % kasmetiniu augimu. Dėl žaliosios elektros energijos dalies augimo bendrame Lietuvos balanse, kažkokių aiškiai matomų elektros energijos mažėjimo prielaidų nėra.

„Jurbarko šilumos tinklai“ šilumos gamybos savikaina projekto finansinio vertinimo skaičiavimuose remiasi sudarytomis kuro kainų prognozėmis.

32 pav.  Gamtinių dujų ir biokuro kainos skirtumo kitimas 2006 - 2012 m. (www.lsta.lt)

13 lentelė. Gamtinių dujų ir biokuro kainų kitimo prognozė iki 2028 m.

| Metai | Vidutinė biokuro kaina, Lt/tne | Vidutinė gamtinių dujų kaina su transportavimu ir galios mokesčiu AB "Kauno energija" filialas "Jurbarko šilumos tinklai", Lt/tne |
| --- | --- | --- |
| 2006 m. | 442 | - |
| 2010 m. | 539 | 1345 |
| 2011 m. | 739 | 1682 |
| 2012 m. | 753 | 1968 |
| 2013 m. | 791 | 2017 |
| 2014 m. | 830 | 2068 |
| 2015 m. | 872 | 1861 |
| 2016 m. | 915 | 1907 |
| 2017 m. | 961 | 1955 |
| 2018 m. | 1009 | 2004 |
| 2019 m. | 1060 | 2054 |
| 2020 m. | 1113 | 2105 |
| 2021 m. | 1168 | 2158 |
| 2022 m. | 1227 | 2212 |
| 2023 m. | 1288 | 2267 |
| 2024 m. | 1352 | 2324 |
| 2025 m. | 1420 | 2382 |
| 2026 m. | 1491 | 2442 |
| 2027 m. | 1565 | 2503 |
| 2028 m. | 1644 | 2565 |

* -  informacijos šaltinis: Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija. www.lsta.lt

** - AB "Kauno energija" filialas "Jurbarko šilumos tinklai"

Šilumos gamybos savikainos dinamika

Šilumos savikaina finansiniame modelyje ENERGY pro 4 aprašoma kaip pajamos ( esamos padėties šilumos gamybos savikaina su tolimesnių metų visų kainos dedamųjų prognozėmis.

Remiantis esamos padėties duomenimis šilumos savikaina perspektyviniams 15 metų sudaroma priėmus tokias prielaidas (šilumos gamybos savikaina skaičiuojama kaip pajamos):

- gamtinės dujos iki 2012 m. vidutiniškai pabrangs 5 %;

- nuo 2013 iki 2028 m. imtinai, gamtinės dujos kasmet brangs po 2,5 % per metus (pagal ilgalaikę retrospektyvinę naftos kainos augimo tendenciją), tačiau 2015 m. planuojama kainos korekcija dėl naujojo Lietuvos suskystintų dujų terminalo panaudojimo – 10 % sumažėjimas;

- elektros energijos dedamoji kintamose išlaidose kis pagal gamtinių dujų dėsnį – augimas 2,5 % kas metus;

- pastovios ir veiklos sąnaudos indeksuojamos pagal vidutinę metinę infliaciją.

Skaičiavimo rezultate gauta šilumos gamybos savikaina 2014 m. (rekonstruotos ar naujos katilinės eksploatavimo pradžioje) sudarytų 21,36 ct/kWh, o 2028 m. – 27,51 ct/kWh. Sekančiame grafike pateikiamas prognozuojamas šilumos gamybos savikainos kitimas nuo 2013 iki 2028 m.

33 pav. Prognozuojama AB „Kauno energija“ filialas „Jurbarko šilumos tinklai“ šilumos gamybos  savikaina iki 2028 m. išlaikant esamą šilumos gamybos šaltinio padėtį

  - Investicijų poreikis projekto scenarijų variantams ir numatomi įgyvendinimo grafikai

Didesnių katilinių projektų investicijos per keletos metų laikotarpį kinta nežymiai. Iš esmės įtaka labiausiai daro darbo jėgos įkainių didėjimas ar mažėjimas, tačiau tai nėra didžiausia dedamoji projekto dalis skaičiuojant bendrą projekto vertę. Toliau pateikiamas grafikas su 2008 m. - 2011 m. biokuro katilinių rekonstrukcijos sąmatomis (UAB „Bioprojektas, UAB „Enerstena“). Projekto vertė išreikšta santykiniu dydžiu Lt/kW instaliuotos galios.

Svarstant katilinės statybą naujoje vietoje ir skaičiuojant investicijas „plyno lauko“ biokuro katilinei, jas reikia priimti dvigubai didesnes nei rekonstrukcijos atveju. Grubiu vertinimu katilinės rekonstrukcija kainuoja 1 mln litų/MW, naujos statyba – 2 mln litų/MW.

Mes priėmėme rekonstrukcijos kainas pagal galingumą ir dauginome iš dviejų plyno lauko investicijoms.

34 pav. Investicijos katilinių rekonstrukcijai pagal Lietuvoje pastatytų/statomų katilinių 2008 – 2011 m. sąmatas

1 scenarijaus investicijos

Kiekvienas rekonstrukcijos projektas yra savitas ir reikalauja detalaus investicijų skaičiavimo. Atliekant galimybių studiją investicijos vertinamos pagal panašios galios katilinių rekonstrukcijos sąmatas (34 pav.), atsižvelgiant į, anksčiau nurodytas, reikalingas įgyvendinti priemones:

- Katilinės pastato rekonstrukcija;

- Mazuto ūkio demontavimas;

- Kamino nr. K7 demontavimas;

- Mobiliojo ryšio operatoriaus stoties iškėlimas;

- Privažiavimo kelių iki katilinės pertvarkymas.

| Variantas | Santykinės investicijos, Lt/ kW | Projekto investicijos, Lt |
| --- | --- | --- |
| 1 sc. 1 v. | 1.268,36 | 2.536.711,56 |
| 1 sc. 2 v. | 1.000,75 | 6.004.506,07 |
| 1 sc. 3 v. | 789,61 | 14.212.925,77 |

2 scenarijaus investicijos

Projekto variantams investicijos apskaičiuotos remiantis nuostata, kad naujos biokuro katilinės kaina yra 2 kartus didesnė nei kitokį kurą naudojančios katilinės rekonstrukcijos kaina. Taip pat investicijų skaičiavime yra numatyta ŠT trasos iki artimiausio prisijungimo taško kaina.

14 lentelė.  Investicijų poreikis projekto 2 – ojo scenarijaus variantams

| Scenarijaus variantas | 2 sc. 1 v. | 2 sc. 2 v. | 2 sc. 3 v. |
| --- | --- | --- | --- |
| Darbai, planuojama įsigyti įranga iki projekto įdiegimo pabaigos | Investicijų poreikis, Lt be PVM | Investicijų poreikis, Lt be PVM | Investicijų poreikis, Lt be PVM |
| Projektavimas | 73.978,17 | 119.868,08 | 215.510,90 |
| Statiniai ir bendrastatybiniai darbai | 946.920,62 | 2.241.402,09 | 5.305.495,77 |
| Montavimo darbai ir medžiagos | 412.798,21 | 977.111,22 | 2.412.355,04 |
| Katilas su pakura ir priklausiniais | 1.265.026,76 | 2.994.373,10 | 7.087.810,75 |
| Kuro transportavimo įranga | 199.741,07 | 1.025.210,31 | 1.119.128,01 |
| Dūmų valymo ir šalinimo įranga | 207.138,88 | 490.306,71 | 1.160.577,20 |
| Pelenų šalinimo įranga | 221.934,52 | 525.328,61 | 1.243.475,57 |
| Kondensacinio ekonomaizerio įranga | 1.331.607,12 | 3.151.971,69 | 7.560.343,90 |
| Dūmų kanalų ir kamino įranga | 229.332,34 | 542.839,57 | 1.284.924,76 |
| Elektros automatikos montavimo darbai | 155.354,16 | 367.730,03 | 870.432,90 |
| Įrenginių paleidimas, derinimas ir priežiūra | 22.193,45 | 52.532,86 | 124.347,56 |
| Įrenginių eksploatavimo instrukcija ir dokumentacija | 7.397,82 | 17.510,95 | 41.449,19 |
| Viso: | 5.073.423,12 | 12.009.012,13 | 28.425.851,54 |
| ŠT trasa iki artimiausio pasijungimo taško | 18.390,00 | 30.210,00 | 682.150,00 |
| Viso (katilinė su ŠT trasa): | 5.091.813,12 | 12.039.222,13 | 29.108.001,54 |

15 lentelė. Preliminarus projekto įdiegimo laiko grafikas

| Eil. Nr. | Etapo pavadinimas | Trukmė | Mėnuo |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | mėn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Konsultanto parinkimo viešasis pirkimas | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dokumentų paruošimas techninio projektavimo atlikimo konkursui | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Projektavimo sąlygų sąvado gavimas | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Techninio projekto paruošimo viešasis pirkimas | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Techninio projekto paruošimas ir projekto ekspertizė | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Statybos leidimo gavimas | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Rangos darbų ir tech. priežiūros konkurso dokumentų paruošimas | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Rangos darbų konkurso pravedimas | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Techninės priežiūros konkurso pravedimas | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Statybos ir montavimo darbai | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Techninė priežiūros vykdymas | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Paleidimo derinimo darbai, dokumentacija | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Valstybinės komisijos priėmimas | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Projekto įgyvendinimo laiko rezervas | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Eksploatacinės išlaidos scenarijų variantų įvertinimui

Modelyje vertinimas remiasi esamų sąnaudų (kintamų, pastovių ir veiklos) pasikeitimu dėl biokuro deginimo technologijos įdiegimo.

Kintamos  sąnaudos:

- Esamas kuras – gamtinės dujos

- Kuras (biokuras);

- Vanduo technologijai;

- Elektros energija ir dėl biokuro deginimo technologijos padidėjusios išlaidos;

Pastovios  sąnaudos yra šios:

- Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos (medžiagos, transporto paslaugos, aptarnavimo sąnaudos, nuoma, kuro tvarkymo sąnaudos ir kitos);

- Amortizacijos ir nusidėvėjimo sąnaudos + palūkanos;

- Sąnaudos darbui apmokėti bei įmokos sveikatos ir socialiniam draudimui ir dėl biokuro panaudojimo padidėjusios sąnaudos;

- Kitos smulkios sąnaudos.

Veiklos sąnaudos:

Mokesčiai (nekilnojamo turto, taršos, nuomos).

Papildomos sąnaudos dėl dujų sutarties įsipareigojimų nevykdymo.

Aukščiau minėtos sąnaudos skaičiavimams turi būti priimamos atsižvelgiant į realius panašių katilinių rodiklius.

Sanaudos kurui

Kuro kainų prognozės aptartos 5.2 skyriuje.

Vanduo technologijai ir elektros energija

Kadangi Jurbarko katilinė yra moderni, termofikacinio vandens paruošimo poreikiai nedideli. Metinės išlaidos technologiniam vandeniui  yra mažos. Naujų šilumos gamybos iš biokuro įrenginių eksploatavimas technologinio vandens poreikių praktiškai nepadidins , todėl vertinamos esamos išlaidos visiems variantams 0,04 Lt/MWh.

Elektros energijos suvartojimas šilumos gamybai Jurbarko katilinėje, pasiekimas sąlyginai nedidelis 4 – 5 kWhel./MWhšil. Šilumos gamybos iš biokuro elektros energijos sąnaudos gali būti apytiksliai 2 kartus didesnės – 8 – 10 kWhel./MWhšil. Skaičiavimams priimamas vidutinis santykinis dydis – 9 kWhel./MWhšil.

Taigi pagal Jurbarko katilinės ekonominių rodiklių suvestinės duomenis 2012 m. sausio – balandžio mėn. galima apskaičiuoti, kokias papildomas santykinės išlaidas elektros energijai, šilumos gamyboje sudarytų biokuro deginimo įrenginiai: ~ 9 kWhel./MWhšil x 0,36 Lt/kWhel. = 3,24 Lt/MWhšil. Išlaidos elektros energijai pagal ankstesnę prielaidą didėja 2,5 % per metus

Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos

Planuojant šias išlaidas galima remtis sekančiu grafiku, kuriame yra vaizduojamos istorinės įvairių Lietuvos miestų šilumos tiekimo bendrovių vidutinės materialinės išlaidos tenkančios panaudojamai šiluminei galiai.

Esamos šiai sričiai priskiriamos išlaidos Jurbarko katilinėje sudaro iki 5,5 - 8 Lt/kW per metus. Tai apytikriai atitinka kitų Lietuvos miestų katilinių materialinių ir joms prilygintų sąnaudų dydį. Skaičiavimams priimamas vidutinis dviejų metų (2010, 2012 m.) dydis 6,7 Lt/kW.

Kiekvienam šios studijos scenarijaus variantui materialinių ir joms prilygintų sąnaudų metinius dydžius  reikėtų paskaičiuoti atskirai:

1 sc. 1 v. ir 2 sc. 1 v. – instaliuotos šilumos galios padidėjimas 2 MW – materialinių ir joms prilygintų sąnaudų padidėjimas -  13400 Lt/ metus;

1 sc. 2 v. ir 2 sc. 2 v. – instaliuotos šilumos galios padidėjimas 6 MW – materialinių ir joms prilygintų sąnaudų padidėjimas -  40200 Lt/metus;

1 sc. 3 v. ir 2 sc. 3 v. - instaliuotos šilumos galios padidėjimas 18 MW – materialinių ir joms prilygintų sąnaudų padidėjimas -  120600 Lt/metus;

35 pav. Materialinės ir joms prilygstančios sąnaudos Lt/kW per metus - Lietuvos šilumos gamybos įmonių vidurkis, kuriose įrenginiai nėra nusidėvėję arba atnaujinti

Paskolos grąžinimas ir palūkanos

Kadangi projektas gali būti įgyvendinamas tik iš skolintų lėšų todėl visiems variantams vertinama, kad investicijoms bus imama banko paskola. Priimam, kad paskolos terminas truks 10 metų, o metinės palūkanos sudarys 5 % (paskola litais, taikomas anuitetų mokėjimo metodas).

Sąnaudos darbui apmokėti bei įmokos sveikatos ir socialiniam draudimui

Priimama prielaida, kad katilinė bus eksploatuojama trimis pamainomis. Vienoje pamainoje numatomi 3 žmonės. Bendras papildomai šilumos tiekimo įmonėje dirbančiųjų prie įrenginių skaičius – 12.

Atlyginimai darbuotojams įvertinami pagal vidutinį katilinės operatorių „bruto“ darbo užmokestį Jurbarko katilinėje 2337 Lt/mėn. Taigi darbo užmokestis naujiems katilinės darbuotojams sudarytų apie 336.528 Lt per metus.

Mokesčiai (už teršalų išmetimą ir kt.)

Bendri mokesčiai  galėtų padidėti ir sudaryti iki 0,5 Lt/MWh.

Pelenų išvežimas/ šalinimas

Iš medienos kuro mišinio susidarantis pelenų kiekis siekia apie 7 procentus nuo sudegintos sausos kuro masės arba vidutiniškai 3,5 procento su 50 % drėgmės kiekiu.

Tauragės regioninio atliekų tvarkymo centro duomenimis nepavojingų atliekų priėmimo į sąvartyną kaina 25 ct/kg arba 250 Lt/t.

  - Sankcijos dėl dujų pirkimo sutarties įsipareigojimų nevykdymo

Vertinant eksploatacines išlaidas reikia atsižvelgti į dujų tiekimo sutartyje numatytą netesybų dydį. Netesybos skaičiuojamos pasibaigus kalendoriniams metams pagal formulę:

,

kur B – netesybų dydis už vienerius metus, Lt;

Qs.k – sutarties priede skaičiuotinais metais nurodytas metinis gamtinių dujų kiekis, tūkst. m3;

Qf.k. – AB „Kauno energija“ vartotojo skaičiuotinais metais faktiškai sunaudotas metinis gamtinių dujų kiekis, tūkst. m3;

Kperd. – gamtinių dujų perdavimo kaina už skaičiuotinais metais perduotą metinį gamtinių dujų kiekį, galiojusį paskutinę skaičiuotinų metų kalendorinę dieną, Lt/1000 m3;

Kpask. – gamtinių dujų paskirstymo kaina už skaičiuotinais metais paskirstytą metinį gamtinių dujų kiekį, galiojusį paskutinę skaičiuotinų metų kaledorinę dieną, Lt/1000 m3;

Qs.gal. – sutarties priede nr. 1 skaičiuotinais metais nurodyta AB „Kauno energija“ vartotojo galia, 1000 m3/per parą/per metus;

Qf.gal. – AB „Kauno energija“ vartotojo skaičiuotinais metais faktiškai užsakyta galia, 1000 m3/per parą/per metus;

Tperd. gal. – gamtinių dujų perdavimo kainos dalis už galios vienetą, galiojusį paskutinę skaičiuotinų metų kaledorinę dieną,  1000 m3/per parą/per metus.

Tpask. gal. - gamtinių dujų paskirstymo kainos dalis už galios vienetą, galiojusį paskutinę skaičiuotinų metų kaledorinę dieną,  1000 m3/per parą/per metus.

16 lentelė. Suvartoti įsipareigotas metinis gamtinių dujų kiekis pagal sutartį

| Metai | Gamtinių dujų kiekis, Qsk. tūkst. m3/per metus | Galia, Qs.gal. tūkst. m3/per parą/per metus |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 600 | 32,5 |
| 2008 | 5000 | 32,5 |
| 2009 | 5000 | 32,5 |
| 2010 | 5000 | 32,5 |
| 2011 | 5000 | 32,5 |
| 2012 | 5000 | 32,5 |
| 2013 | 5000 | 32,5 |
| 2014 | 5000 | 32,5 |
| 2015 | 5000 | 32,5 |
| 2016 | 5000 | 32,5 |

Pagal mūsų (UAB „Terma Consult“) oficialų raštą, su užklausa dėl suvartojamo AB „Kauno energija“  filialas „Jurbarko šilumos tinklai“ kasmetinio dujų kiekio mažėjimo,  pateiktą AB „Lietuvos dujos“ buvo pateiktas atsakymas:

| Sutarties laikotarpis | Gamtinių dujų suvartojimo sumažėjimas iki ..., mln. n. m3 | Netesybų mokestis, mln. Lt per metus |
| --- | --- | --- |
| 10 metų 2006 – 2016 m. | 3,3 | 1,233 |
|  | 2,5 | 1,813 |
|  | 0,0 | 3,994 |
| 15 metų 2006 – 2021 m. | 3,3 | 0,0 |
|  | 2,5 | 1,930 |

Oficialus AB „Lietuvos dujos“ raštas pateikiamas 2 priede.

  - Projekto ekonominio vertinimo scenarijų variantų rezultatai

17 lentelė. Projekto 1 - ojo scenarijaus ekonominio vertinimo rodikliai

| Scenarijus | 1 scenarijus |
| --- | --- |
| Scenarijaus variantas | 1 variantas | 2 variantas | 3 variantas |
| Scenarijaus varianto sutrumpintas pavadinimas | 1 sc. 1 v. | 1 sc. 2 v. | 1 sc. 3 v. |
| Katilo galia su DKE, MW | 2 | 6 | 6+12 |
| Investicijos, Lt | 2.536.711,56 | 6.004.506,07 | 14.212.925,77 |
| Dinaminis atsipirkimo laikas | 7 metai 10 mėnesiai | 7 metai 10 mėnesių | 14 metai 8 mėnesiai |
| Vidinė pelno norma, % | 15,6 | 14,7 | 1,6 |
| Grynoji esamoji vertė, Lt | 3.612.240 | 7.281.548 | -5.267.366 |

18 lentelė. Projekto 2 - ojo scenarijaus ekonominio vertinimo rodikliai

| Scenarijus | 2 scenarijus |
| --- | --- |
| Scenarijaus variantas | 1 variantas | 2 variantas | 3 variantas |
| Scenarijaus varianto sutrumpintas pavadinimas | 2 sc. 1 v. | 2 sc. 2 v. | 2 sc. 3 v. |
| Katilo galia su DKE, MW | 2 | 6 | 6+12 |
| Investicijos, Lt | 5.091.813,12 | 12.039.222,13 | 29.108.001,54 |
| Dinaminis atsipirkimo laikas | 14 metai 0 mėnesių | 15 metai 0 mėnesių | nerastas |
| Vidinė pelno norma, % | 2,6 | 1,1 | nerasta |
| Grynoji esamoji vertė, Lt | -1.398.755 | -4.553.577 | -34.479.183 |

  - Projekto rizikos analizė

Vertinant projektų ekonominius rodiklius visada gali būti netikslumu, atsirandančių dėl nevisiškai tikslių prielaidų t.y. investicijų ar šiuo atveju biokuro kainos.  Tam, buvo atliktas projekto variantų jautrumo skaičiavimas esant 10, 15, 20 % investicijų padidėjimui. Kita reikšminga priemonė projekto rizikai įvertinti – biokuro kainos svyravimai. Pasirinktas biokuro kainos pokytis: -5 %, - 10 %, -15 %, -20 %, +5 %, +10 %, +15 %, +20 %.

Papildomai rizikos analizėje reikia  įvertinti ir nepriklausomo tiekėjo atsiradimo galimybę. Realus nepriklausomas tiekėjas galėtų atsirasti bazinės Jurbarko miesto šilumos galios padengimui t.y. apie 2 MW.

1 – scenarijaus variantų jautrumas investicijų pasikeitimui:

| Investicijų padidėjimas | Scenarijus | 1 scenarijus |
| --- | --- | --- |
|  | Scenarijaus variantas | 1 variantas | 2 variantas | 3 variantas |
|  | Scenarijaus varianto sutrumpintas pavadinimas | 1 sc. 1 v. | 1 sc. 2 v. | 1 sc. 3 v. |
|  | Katilo galia su DKE, MW | 2 | 6 | 6+12 |
| +10 % | Dinaminis atsipirkimo laikas | 8 metai 3 mėnesiai | 8 metai 2 mėnesiai | 15 metų 11 mėnesių |
|  | Vidinė pelno norma, % | 13,60 | 12,70 | 0,10 |
|  | Grynoji esamoji vertė, Lt | 3.114.747,00 | 6.103.957,00 | -8.054.772,00 |
| +15 % | Dinaminis atsipirkimo laikas | 8 metai 8 mėnesiai | 8 metai 11 mėnesių | nerastas |
|  | Vidinė pelno norma, % | 12,70 | 11,70 | nerasta |
|  | Grynoji esamoji vertė, Lt | 2.866.004,00 | 5.515.165,00 | -9.448.472,00 |
| +20 % | Dinaminis atsipirkimo laikas | 9 metai | 9 metai 1 mėnuo | nerastas |
|  | Vidinė pelno norma, % | 11,90 | 10,90 | nerasta |
|  | Grynoji esamoji vertė, Lt | 2.617.253,00 | 4.926.374,00 | -10.842.171,00 |

2 – scenarijaus variantų jautrumas investicijų pasikeitimui:

| Investicijų padidėjimas | Scenarijus | 2 scenarijus |
| --- | --- | --- |
|  | Scenarijaus variantas | 1 variantas | 2 variantas | 3 variantas |
|  | Scenarijaus varianto sutrumpintas pavadinimas | 2 sc. 1 v. | 2 sc. 2 v. | 2 sc. 3 v. |
|  | Katilo galia su DKE, MW | 2 | 6 | 6+12 |
| +10 % | Dinaminis atsipirkimo laikas | 15 metų 2 mėnesiai | nerastas | nerastas |
|  | Vidinė pelno norma, % | 0,90 | nerasta | nerasta |
|  | Grynoji esamoji vertė, Lt | -2.435.108,00 | -6.914.671,00 | -40.187.767,00 |
| +15 % | Dinaminis atsipirkimo laikas | 15 metų 10 mėnesių | nerastas | nerastas |
|  | Vidinė pelno norma, % | 0,20 | nerasta | nerasta |
|  | Grynoji esamoji vertė, Lt | -2.896.646,00 | -8.095.224,00 | -43.042.055,00 |
| +20 % | Dinaminis atsipirkimo laikas | nerastas | nerastas | nerastas |
|  | Vidinė pelno norma, % | nerasta | nerasta | nerasta |
|  | Grynoji esamoji vertė, Lt | -3.395.943,00 | -9.275.775,00 | -45.896.351,00 |

36 pav. Projekto scenarijų variantų rodiklių jautrumas investicijų didėjimui

1 – scenarijaus variantų jautrumas biokuro kainos pokyčiams:

| Biokuro kainos pokyčiai | Scenarijus | 1 scenarijus |
| --- | --- | --- |
|  | Scenarijaus variantas | 1 variantas | 2 variantas | 3 variantas |
|  | Scenarijaus varianto sutrumpintas pavadinimas | 1 sc. 1 v. | 1 sc. 2 v. | 1 sc. 3 v. |
|  | Katilo galia su DKE, MW | 2 | 6 | 6+12 |
| +20 % | Dinaminis atsipirkimo laikas | 11 metų 5 mėnesiai | 11 metų 7 mėnesiai | nerastas |
|  | Vidinė pelno norma, % | 6,30 | 6,20 | nerasta |
|  | Grynoji esamoji vertė, Lt | 352.981,00 | 747.431,00 | -14.436.784,00 |
| +15 % | Dinaminis atsipirkimo laikas | 10 metų 1 mėnuo | 10 metų 1 mėnuo | nerastas |
|  | Vidinė pelno norma, % | 8,80 | 8,50 | nerasta |
|  | Grynoji esamoji vertė, Lt | 1.167.796,00 | 2.380.961,00 | -12.144.429,00 |
| +10 % | Dinaminis atsipirkimo laikas | 9 metai 1 mėnuo | 9 metai | nerastas |
|  | Vidinė pelno norma, % | 11,20 | 10,70 | nerasta |
|  | Grynoji esamoji vertė, Lt | 1.982.609,00 | 4.014.488,00 | -9.852.078,00 |
| +5 % | Dinaminis atsipirkimo laikas | 8 metai 3 mėnesiai | 8 metai 1 mėnuo | nerastas |
|  | Vidinė pelno norma, % | 13,40 | 12,80 | nerasta |
|  | Grynoji esamoji vertė, Lt | 2.797.425,00 | 5.648.018,00 | -7.559.722,00 |
| -5 % | Dinaminis atsipirkimo laikas | 7 metai 2 mėnesiai | 7 metai | 13 metų 6 mėnesiai |
|  | Vidinė pelno norma, % | 17,60 | 16,60 | 3,10 |
|  | Grynoji esamoji vertė, Lt | 4.427.055,00 | 8.915.078,00 | -2.975.011,00 |
| -10 % | Dinaminis atsipirkimo laikas | 6 metai 10 mėnesių | 6 metai 10 mėnesių | 12 metų 10 mėnesių |
|  | Vidinė pelno norma, % | 19,70 | 18,40 | 4,60 |
|  | Grynoji esamoji vertė, Lt | 5.241.869,00 | 10.548.606,00 | -682.657,00 |
| -15 % | Dinaminis atsipirkimo laikas | 6 metai 5 mėnesiai | 6 metai 2 mėnesiai | 12 metų |
|  | Vidinė pelno norma, % | 21,60 | 20,10 | 6,00 |
|  | Grynoji esamoji vertė, Lt | 6.056.685,00 | 12.182.136,00 | 1.609.698,00 |
| -20 % | Dinaminis atsipirkimo laikas | 6 metai 1 mėnuo | 6 metai | 11 metų 2 mėnesiai |
|  | Vidinė pelno norma, % | 23,60 | 21,80 | 7,30 |
|  | Grynoji esamoji vertė, Lt | 6.871.499,00 | 13.815.665,00 | 3.902.052,00 |

2 – scenarijaus variantų jautrumas biokuro kainos pokyčiams:

| Biokuro kainos pokyčiai | Scenarijus | 2 scenarijus |
| --- | --- | --- |
|  | Scenarijaus variantas | 1 variantas | 2 variantas | 3 variantas |
|  | Scenarijaus varianto sutrumpintas pavadinimas | 2 sc. 1 v. | 2 sc. 2 v. | 2 sc. 3 v. |
|  | Katilo galia su DKE, MW | 2 | 6 | 6+12 |
| +20 % | Dinaminis atsipirkimo laikas | nerastas | nerastas | nerastas |
|  | Vidinė pelno norma, % | nerasta | nerasta | nerasta |
|  | Grynoji esamoji vertė, Lt | -4.658.014,00 | -11.087.693,00 | -43.648.601,00 |
| +15 % | Dinaminis atsipirkimo laikas | nerastas | nerastas | nerastas |
|  | Vidinė pelno norma, % | nerasta | nerasta | nerasta |
|  | Grynoji esamoji vertė, Lt | -3.843.199,00 | -9.454.163,00 | -41.356.245,00 |
| +10 % | Dinaminis atsipirkimo laikas | nerastas | nerastas | nerastas |
|  | Vidinė pelno norma, % | nerasta | nerasta | nerasta |
|  | Grynoji esamoji vertė, Lt | -3.028.386,00 | -7.820.637,00 | -39.063.894,00 |
| +5 % | Dinaminis atsipirkimo laikas | 15 metų 1 mėnuo | nerastas | nerastas |
|  | Vidinė pelno norma, % | 0,90 | nerasta | nerasta |
|  | Grynoji esamoji vertė, Lt | -2.213.570,00 | -6.187.107,00 | -36.771.539,00 |
| -5 % | Dinaminis atsipirkimo laikas | 13 metų 1 mėnuo | 14 metų | nerastas |
|  | Vidinė pelno norma, % | 4,10 | 2,60 | nerasta |
|  | Grynoji esamoji vertė, Lt | -583.940,00 | -2.920.046,00 | -32.186.827,00 |
| -10 % | Dinaminis atsipirkimo laikas | 12 metų 4 mėnesiai | 13 metų 1 mėnuo | nerastas |
|  | Vidinė pelno norma, % | 5,60 | 4,00 | nerasta |
|  | Grynoji esamoji vertė, Lt | 230.874,00 | -1.286.518,00 | -29.894.474,00 |
| -15 % | Dinaminis atsipirkimo laikas | 11 metų 9 mėnesiai | 12 metų 6 mėnesiai | nerastas |
|  | Vidinė pelno norma, % | 7,00 | 5,30 | nerasta |
|  | Grynoji esamoji vertė, Lt | 1.045.690,00 | 347.012,00 | -27.602.118,00 |
| -20 % | Dinaminis atsipirkimo laikas | 11 metų 1 mėnuo | 11 metų 11 mėnesių | nerastas |
|  | Vidinė pelno norma, % | 8,40 | 6,50 | nerasta |
|  | Grynoji esamoji vertė, Lt | 1.860.504,00 | 1.980.540,00 | -34.479.183,00 |

37 pav. Projekto  vidinės pelno normos jautrumas biokuro kainos kitimui

38 pav. Projekto grynosios esamosios vertės jautrumas biokuro kainai

Numačius, kad nepriklausomas šilumos tiekėjas nuolat į tinklą generuos 2 MW šilumos srautą, Jurbarko katilinės šilumos gamyba vyktų tik šildymo sezono metu . Tai reiškia, vasaros metu Jurbarko katilinės darbuotojai turėtų būti atleidžiami, o prasidėjus šildymo sezonui vėl įdarbinami į ŠT įmonę. Amortizaciniai atskaitymai kaip ir kitos pastovios sąnaudos patiriamos kiekvieną mėnesį, persikeltų į šildymo sezono laikotarpius, tokiu būdu padidėja šilumos energijos tarifas vartotojams. Toliau pateikiami šilumos gamybos grafikai, projekto scenarijų variantams, atsiradus nepriklausomam šilumos tiekėjui nuo 2014 m.

39 pav. Šilumos gamybos grafikas 2014 m. 1 sc. 1 v., 2 sc. 1 v.  atsiradus nepriklausomam šilumos tiekėjui (2 MW galios)

40  pav. Šilumos gamybos grafikas 2014 m. 1 sc. 2 v., 2 sc. 2 v.  atsiradus nepriklausomam šilumos tiekėjui (2 MW galios)

1 – scenarijaus variantų jautrumas nepriklausomo 2 MW šilumos tiekėjo atsiradimui:

| Nepriklausomo tiekėjo atvejis | Scenarijus | 1 scenarijus |
| --- | --- | --- |
|  | Scenarijaus variantas | 1 variantas | 2 variantas | 3 variantas |
|  | Scenarijaus varianto sutrumpintas pavadinimas | 1 sc. 1 v. | 1 sc. 2 v. | 1 sc. 3 v. |
|  | Katilo galia su DKE, MW | 2 | 6 | 6+12 |
| 2 MW nepriklausomas tiekėjas | Dinaminis atsipirkimo laikas | nerastas | 13 metų 2 mėnesiai | nerastas |
|  | Vidinė pelno norma, % | nerasta | 2,80 | nerasta |
|  | Grynoji esamoji vertė, Lt | -3.763.114,00 | -1.465.803,00 | -19.125.195,00 |

41 pav. Šilumos gamybos grafikas 2014 m. 1 sc. 3 v., 2 sc. 3 v.  atsiradus nepriklausomam šilumos tiekėjui (2 MW galios)

2 – scenarijaus variantų jautrumas nepriklausomo 2 MW šilumos tiekėjo atsiradimui:

| Nepriklausomo tiekėjo atvejis | Scenarijus | 2 scenarijus |
| --- | --- | --- |
|  | Scenarijaus variantas | 1 variantas | 2 variantas | 3 variantas |
|  | Scenarijaus varianto sutrumpintas pavadinimas | 2 sc. 1 v. | 2 sc. 2 v. | 2 sc. 3 v. |
|  | Katilo galia su DKE, MW | 2 | 6 | 6+12 |
| 2 MW nepriklausomas tiekėjas | Dinaminis atsipirkimo laikas | nerastas | nerastas | nerastas |
|  | Vidinė pelno norma, % | nerasta | nerasta | nerasta |
|  | Grynoji esamoji vertė, Lt | -8.774.109,00 | -13.300.927,00 | -48.337.011,00 |

Papildomai reikia atsižvelgti ir į vieną iš svarbiausių problemą: po biokuro katilinės įdiegimo AB „Kauno energija“ filiale „Jurbarko šilumos tinklai“ šilumos kaina Jurbarko šilumos vartotojams praktiškai nepasikeis (arba pasikeis nykstamai mažai), šilumos kaina  yra bendra su AB „Kauno energija“. Norint pasiekti rezultatų energijos kainos pasikeitime Jurbarko katilinei tektų atsiskirti nuo AB „Kauno energija“. Toks žingsnis galėtų kainuoti apie 11,1 mln. Lt, kadangi, tokia sumą Jurbarko katilinė šiuo metu įsiskolinusi AB „Kauno energija“. Kaip ir kokiu būdu būtų padengiamas įsiskolinimas yra derybų klausimas ir vienareikšmiškai negali būti atsakytas.

  - Aplinkosaugos problemos

Jurbarko miesto katilinė daugelį metų šilumos gamybai naudojo mazutą ir tik nuo 2007 m. atsirado galimybė naudoti gamtines dujas. Kaip yra žinoma iš pirmojo skyriaus katilinė yra  Jurbarko miesto rytinėje dalyje. Artimiausiai katilinės esantys šilumos vartotojai – už 60 metrų esantys gyvenamieji daugiabučiai namai.  Svarstant biokuro įdiegimo projektą viešai, su miesto gyventojais, yra žinoma, kad bus sulaukta tam tikrų visuomeninių prieštaravimų, dėl  iš anksto susiformavusios nuomonės, kad biokuro deginimas yra taršesnis nei gamtinės dujos, o taip pat dėl galimo triukšmo lygio padidėjimo aplinkiniams gyventojams. Taip pat labai svarbus klausimas – padidėjusi oro tarša dėl nuolatinio biokuro tiekimo sunkvežimiais.

Vertinant biokuro katilinės statybos naujame, savivaldybėje priklausančiame sklype galiotų visos anksčiau išvardintos prielaidos, kadangi artimiausiai esantys gyventojai vos už 70 m.

Išvados

- AB „Kauno energija“ filialo „Jurbarko šilumos tinklai“ CŠT sistemos esamos situacijos analizės metu nustatyta, kad pagal šildomą plotą didžiausią dalį (apie 73 %) šilumos vartotojų dalį sudaro gyvenamasis sektorius.

- Bendra instaliuota galia pas šilumos vartotojus (2012 m.) sudaro 49,77 MW. Pagal kelerių praėjusių metų duomenis instaliuotos šilumos galios pas vartotojus kitimas yra labai nežymus.

- Centralizuoto šilumos tiekimo tinklai Jurbarko mieste yra nuolat modernizuojami ir jau beveik 50 % yra pakeistų naujais. Bendra šilumos tiekimo sistemos būklė yra gera.

- Esama katilinės būklė yra labai gera. Yra naudojamos naujausios technologijos – nuo termofikacinio vandens paruošimo etapo iki šilumos perdavimo į tinklą. Katilinės valdymas pilnai automatizuotas. Įdiegta telemetrijos sistema.

- Šilumos gamybos efektyvumas Jurbarko miesto katilinėje yra labai didelis - sąlyginės kuro sąnaudos 80,38 kgne  /MWhšil..

- Norminis šilumos poreikis  šildymui sudaro 32.197 MWh, karštam vandeniui – 9.187 MWh,  šilumos tiekimo technologiniai nuostoliams – 7.618 MWh. Bendra šilumos gamyba norminiais metais – 49.002 MWh.

- Atlikus pasirinktų scenarijų variantų analizę paaiškėjo, kad ekonominiu požiūriu verti įgyvendinimo yra tik: 1 sc. 1 v. – 2 MW biokuro katilinės esamos katilinės teritorijoje ir 1 sc. 2 v. – 6 MW biokuro katilinė esamoje katilinės teritorijoje. 1 sc. 1 v. – investicijos sudaro 2.536.711,56 Lt, investicijų dinaminis atsipirkimo laikotarpis – 7 metai ir 10 mėn. vidinė pelno norma – 15,6 % ir grynoji esamoji vertė - 3.612.240,00 Lt.

1 sc. 2 v. – investicijos siekia 6.004.506,07 Lt, investicijų dinaminis atsipirkimo laikas - 7 metai ir 10 mėn., VPN – 14,7 %, GEV - 7.281.548,00 Lt.

- Jurbarko mieste atsiradus 2 MW galios nepriklausomui šilumos tiekėjui visi svarstomo projekto scenarijų variantai ekonomine prasme tampa neigiami.

Priedai

1 priedas. Prie Jurbarko CŠT prijungtų vartotojų sąrašas

| Gatvė | Namas | Tipas | Šildomas plotas m2 | Galia šildymui, MW | Galia karštam vandeniui, MW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Algirdo g. | 10 | Gyvenamasis | 3146,93 | 0,3300 | 0,2800 |
| Algirdo g. | 12 | Gyvenamasis | 3056,91 | 0,3300 | 0,2800 |
| Algirdo g. | 14 | Gyvenamasis | 3131,23 | 0,3300 | 0,2800 |
| Birutės g. | 6 | Gyvenamasis | 707,36 | 0,1000 | 0,0700 |
| Birutės g. | 8 | Gyvenamasis | 697,32 | 0,0700 | 0,1000 |
| Birželio g. | 11 | Gyvenamasis | 0 | 0,0000 | 0,0000 |
| Dariaus ir Girėno g. | 31 | Gyvenamasis | 1827,62 | 0,3824 | 0,1500 |
| Dariaus ir Girėno g. | 33 | Gyvenamasis | 1641,23 | 0,1500 | 0,1500 |
| Dariaus ir Girėno g. | 39 | Gyvenamasis | 364,07 | 0,0800 | 0,0800 |
| Dariaus ir Girėno g. | 41 | Gyvenamasis | 329 | 0,0800 | 0,0800 |
| Dariaus ir Girėno g. | 43 | Gyvenamasis | 1365,1 | 0,0900 | 0,1100 |
| Dariaus ir Girėno g. | 45 | Gyvenamasis | 1392,61 | 0,0900 | 0,1100 |
| Dariaus ir Girėno g. | 47 | Gyvenamasis | 2701,42 | 0,2200 | 0,1800 |
| Dariaus ir Girėno g. | 49 | Gyvenamasis | 1364,32 | 0,1100 | 0,1500 |
| Dariaus ir Girėno g. | 55 | Gyvenamasis | 1997,83 | 0,1500 | 0,1500 |
| Dariaus ir Girėno g. | 58 | Gyvenamasis | 1877,16 | 0,2200 | 0,2100 |
| Dariaus ir Girėno g. | 60 | Gyvenamasis | 367,74 | 0,0700 | 0,1000 |
| Dariaus ir Girėno g. | 62 | Gyvenamasis | 1931,93 | 0,2200 | 0,2100 |
| Dariaus ir Girėno g. | 64 | Gyvenamasis | 1907,48 | 0,2200 | 0,2100 |
| Dariaus ir Girėno g. | 68 | Gyvenamasis | 403,27 | 0,0508 | 0,0551 |
| Dariaus ir Girėno g. | 70 | Gyvenamasis | 372,81 | 0,0620 | 0,0620 |
| Dariaus ir Girėno g. | 89 | Gyvenamasis | 2012,37 | 0,1500 | 0,1500 |
| Dariaus ir Girėno g. | 97 | Gyvenamasis | 1906,78 | 0,0000 | 0,0000 |
| Dariaus ir Girėno g. | 99 | Gyvenamasis | 1959,81 | 0,1500 | 0,1500 |
| Dariaus ir Girėno g. | 47A | Gyvenamasis | 1392,66 | 0,0900 | 0,1100 |
| Dariaus ir Girėno g. | 47B | Gyvenamasis | 1372,17 | 0,1100 | 0,1500 |
| Dariaus ir Girėno g. | 97A | Gyvenamasis | 1948,76 | 0,1500 | 0,1500 |
| Gedimino g. | 21 | Gyvenamasis | 1261,38 | 0,2200 | 0,2100 |
| Gedimino g. | 23 | Gyvenamasis | 1225,36 | 0,2200 | 0,2100 |
| Gedimino g. | 24 | Gyvenamasis | 410,73 | 0,1100 | 0,1000 |
| Gedimino g. | 25 | Gyvenamasis | 3161,36 | 0,3300 | 0,2800 |
| Gedimino g. | 26 | Gyvenamasis | 360,71 | 0,1100 | 0,1000 |
| Gedimino g. | 27 | Gyvenamasis | 2909,82 | 0,3300 | 0,2800 |
| Gedimino g. | 28 | Gyvenamasis | 399,25 | 0,1100 | 0,1000 |
| Gedimino g. | 13A | Gyvenamasis | 2281,88 | 0,1600 | 0,1500 |
| Gedimino g. | 13B | Gyvenamasis | 1036,33 | 0,0740 | 0,0855 |
| Gedimino g. | 15A | Gyvenamasis | 2238,27 | 0,2200 | 0,1500 |
| Gedimino g. | 15B | Gyvenamasis | 1042,86 | 0,1500 | 0,1500 |
| K. Donelaičio g. | 16 | Gyvenamasis | 159,5 | 0,0000 | 0,0000 |
| K. Donelaičio g. | 30 | Gyvenamasis | 2701,45 | 0,2100 | 0,2100 |
| K. Donelaičio g. | 39 | Gyvenamasis | 363,52 | 0,1500 | 0,0700 |
| K. Donelaičio g. | 40 | Gyvenamasis | 1359,71 | 0,1100 | 0,2200 |
| K. Donelaičio g. | 70 | Gyvenamasis | 2996,67 | 0,2100 | 0,2200 |
| K. Donelaičio g. | 72 | Gyvenamasis | 2945,91 | 0,2100 | 0,2200 |
| Kauno g. | 21 | Gyvenamasis | 1283,83 | 0,1500 | 0,1500 |
| Kauno g. | 23 | Gyvenamasis | 1904,3 | 0,2200 | 0,2100 |
| Kauno g. | 30 | Gyvenamasis | 3982,44 | 0,3300 | 0,2800 |
| Kauno g. | 32 | Gyvenamasis | 2309,93 | 0,3300 | 0,2800 |
| Kauno g. | 34 | Gyvenamasis | 365,38 | 0,0700 | 0,1000 |
| Kauno g. | 36 | Gyvenamasis | 3842 | 0,3300 | 0,2800 |
| Kauno g. | 38 | Gyvenamasis | 2638,41 | 0,3300 | 0,2800 |
| Kauno g. | 40 | Gyvenamasis | 167,48 | 0,0700 | 0,1000 |
| Kauno g. | 44 | Gyvenamasis | 352,44 | 0,0700 | 0,1000 |
| Kauno g. | 46 | Gyvenamasis | 532 | 0,1000 | 0,1300 |
| Kauno g. | 48 | Gyvenamasis | 208,87 | 0,1000 | 0,1300 |
| Kauno g. | 50 | Gyvenamasis | 145,76 | 0,1000 | 0,1300 |
| Kęstučio g. | 10 | Gyvenamasis | 2270,97 | 0,1600 | 0,1500 |
| Kęstučio g. | 12 | Gyvenamasis | 2326,67 | 0,2200 | 0,2100 |
| Kęstučio g. | 14 | Gyvenamasis | 2225,43 | 0,2200 | 0,2100 |
| Kęstučio g. | 16 | Gyvenamasis | 2620,03 | 0,3300 | 0,2800 |
| Kęstučio g. | 18 | Gyvenamasis | 2602,3 | 0,3300 | 0,2100 |
| Kęstučio g. | 20 | Gyvenamasis | 3128,72 | 0,3300 | 0,2800 |
| Kęstučio g. | 22 | Gyvenamasis | 3136,9 | 0,3300 | 0,2800 |
| Kęstučio g. | 23 | Gyvenamasis | 3064,9 | 0,3300 | 0,2800 |
| Kęstučio g. | 24 | Gyvenamasis | 1744,29 | 0,1500 | 0,1500 |
| Kęstučio g. | 26 | Gyvenamasis | 3126,8 | 0,3300 | 0,2800 |
| Kęstučio g. | 27 | Gyvenamasis | 3149,89 | 0,3213 | 0,2753 |
| Kęstučio g. | 28 | Gyvenamasis | 1759,35 | 0,1500 | 0,1500 |
| Kęstučio g. | 31 | Gyvenamasis | 2390,88 | 0,3300 | 0,1800 |
| Kęstučio g. | 33 | Gyvenamasis | 1053,22 | 0,1000 | 0,1300 |
| Kęstučio g. | 35 | Gyvenamasis | 1068,48 | 0,1000 | 0,1300 |
| Kęstučio g. | 37 | Gyvenamasis | 2461,99 | 0,2200 | 0,2100 |
| Kęstučio g. | 39 | Gyvenamasis | 2402,62 | 0,3300 | 0,2800 |
| Kęstučio g. | 41 | Gyvenamasis | 1072,85 | 0,1000 | 0,1300 |
| Kęstučio g. | 25A | Gyvenamasis | 2719,62 | 0,3300 | 0,2800 |
| Kęstučio g. | 35A | Gyvenamasis | 2420,78 | 0,3300 | 0,2800 |
| Kranto g. | 2 | Gyvenamasis | 1908,42 | 0,2200 | 0,2100 |
| Kranto g. | 4 | Gyvenamasis | 1958,4 | 0,0000 | 0,0000 |
| Lauko g. | 2 | Gyvenamasis | 1285,63 | 0,1500 | 0,1500 |
| Lauko g. | 4 | Gyvenamasis | 1134,88 | 0,1500 | 0,1500 |
| Lauko g. | 6 | Gyvenamasis | 297,32 | 0,2200 | 0,2100 |
| Lauko g. | 7 | Gyvenamasis | 1943,71 | 0,1500 | 0,1500 |
| Lauko g. | 8 | Gyvenamasis | 538,2 | 0,2200 | 0,2100 |
| Lauko g. | 11 | Gyvenamasis | 2913,86 | 0,3300 | 0,2800 |
| Lauko g. | 17 | Gyvenamasis | 2589,85 | 0,3200 | 0,2800 |
| Lauko g. | 2A | Gyvenamasis | 3582,24 | 0,3300 | 0,2800 |
| M. Valančiaus g. | 2 | Gyvenamasis | 2627,96 | 0,3300 | 0,2800 |
| M. Valančiaus g. | 4 | Gyvenamasis | 1955,64 | 0,2200 | 0,2800 |
| M. Valančiaus g. | 8 | Gyvenamasis | 2243,68 | 0,2200 | 0,2100 |
| Mokyklos g. | 10 | Gyvenamasis | 318,49 | 0,0250 | 0,0200 |
| P. Cvirkos g. | 4 | Gyvenamasis | 2596,39 | 0,3300 | 0,2800 |
| P. Cvirkos g. | 11 | Gyvenamasis | 1051,36 | 0,1000 | 0,1300 |
| P. Cvirkos g. | 13 | Gyvenamasis | 2266,92 | 0,0000 | 0,0000 |
| P. Cvirkos g. | 7A | Gyvenamasis | 1043,13 | 0,1500 | 0,1500 |
| S. Daukanto g. | 5 | Gyvenamasis | 90,2 | 0,0700 | 0,0000 |
| S. Daukanto g. | 19 | Gyvenamasis | 395,72 | 0,1100 | 0,1000 |
| S. Daukanto g. | 21 | Gyvenamasis | 392,57 | 0,1000 | 0,0700 |
| S. Daukanto g. | 25 | Gyvenamasis | 2295,62 | 0,2200 | 0,2100 |
| Ugniagesių g. | 17 | Gyvenamasis | 112,51 | 0,1400 | 0,0000 |
| V. Didžiojo g. | 7 | Gyvenamasis | 1910,07 | 0,2147 | 0,2053 |
| V. Didžiojo g. | 27 | Gyvenamasis | 58,37 | 0,0700 | 0,0000 |
| V. Kudirkos g. | 23 | Gyvenamasis | 700,94 | 0,0700 | 0,1000 |
| V. Kudirkos g. | 26 | Gyvenamasis | 2727,63 | 0,3300 | 0,2800 |
| V. Kudirkos g. | 30 | Gyvenamasis | 3145,78 | 0,3300 | 0,2800 |
| Vasario 16-osios g. | 1 | Gyvenamasis | 3600,79 | 0,2100 | 0,2800 |
| Vasario 16-osios g. | 11 | Gyvenamasis | 466,08 | 0,0700 | 0,1000 |
| Žemaitės g. | 14 | Gyvenamasis | 1776,9 | 0,2200 | 0,2100 |
| Žemaitės g. | 21 | Gyvenamasis | 398,56 | 0,1100 | 0,1000 |
| Žemaitės g. | 23 | Gyvenamasis | 400,5 | 0,1100 | 0,1000 |
| Žemaitės g. | 25 | Gyvenamasis | 400,76 | 0,1100 | 0,1000 |
| Žemaitės g. | 29 | Gyvenamasis | 530,84 | 0,1500 | 0,1500 |
| Viso gyvenami pastatai |  |  | 184.170,05 | 20,2702 | 18,58327 |
| Dariaus ir Girėno g. | 81A | Visuomeninis | 1776 | 0,31 | 0 |
| Kauno g. | 28 | Visuomeninis | 1858,6 | 0,33 | 0,2 |
| Ugniagesių g. | 14 | Visuomeninis | 979,72 | 0 | 0 |
| V. Didžiojo g. | 21 | Visuomeninis | 862,81 | 0,15 | 0 |
| Dariaus ir Girėno g. | 94 | Visuomeninis | 2718 | 0,137 | 0,05 |
| Dariaus ir Girėno g. | 96 | Visuomeninis | 2952 | 0,22 | 0,05 |
| Dariaus ir Girėno g. | 120A | Visuomeninis | 2237 | 0,295 | 0,15 |
| Gedimino g. | 30 | Visuomeninis | 1 | 0,22 | 0,12 |
| K. Donelaičio g. | 22A | Visuomeninis | 1587,65 | 0,22 | 0,12 |
| Kalninės g. | 39 | Visuomeninis | 1 | 0,954 | 0,2 |
| Kauno g. | 25 | Visuomeninis | 825 | 0,119 | 0 |
| S. Daukanto g. | 9 | Visuomeninis | 1609,6 | 0,22 | 0,12 |
| Ugniagesių g. | 1 | Visuomeninis | 578,56 | 0 | 0 |
| V. Didžiojo g. | 53A | Visuomeninis | 1 | 0,616 | 0,2 |
| V. Kudirkos g. | 33 | Visuomeninis | 1710,09 | 0,07 | 0,1011 |
| Vilniaus g. | 4 | Visuomeninis | 0 | 0 | 0 |
| Vydūno g. | 15 | Visuomeninis | 7692,84 | 0,546 | 0,16 |
| Vydūno g. | 19 | Visuomeninis | 200 | 0 | 0 |
| Vydūno g. | 21 | Visuomeninis | 543,07 | 0 | 0 |
| Vydūno g. | 23 | Visuomeninis | 934 | 0,16 | 0 |
| Vydūno g. | 56 C | Visuomeninis | 5220,85 | 0,414 | 0,138 |
| Vydūno g. | 56 | Visuomeninis | 12372,46 | 1,0427 | 0,6842 |
| Viso Visuomeniniai |  |  | 46661,25 | 6,0237 | 2,2933 |
| Dariaus ir Girėno g. | 72 | Komercinis | 1117,73 | 0,32 | 0 |
| Algirdo g. | 20 | Komercinis | 2148 | 0 | 0 |
| Algirdo g. | 1A | Komercinis | 2475 | 0,362 | 0,1 |
| Dariaus ir Girėno g. | 21 | Komercinis | 326 | 0,16 | 0 |
| Dariaus ir Girėno g. | 25 | Komercinis | 1459,03 | 0 | 0 |
| Dariaus ir Girėno g. | 66 | Komercinis | 846 | 0,06 | 0 |
| Dariaus ir Girėno g. | 77 | Komercinis | 1281,84 | 0 | 0 |
| Dariaus ir Girėno g. | 79A | Komercinis | 0 | 0,07 | 0 |
| Dariaus ir Girėno g. | 81B | Komercinis | 967,96 | 0,01 | 0 |
| Dariaus ir Girėno g. | 85A | Komercinis | 10751,22 | 0 | 0 |
| S. Daukanto g. | 11 | Komercinis | 462,69 | 1 | 0,3 |
| S. Daukanto g. | 1A | Komercinis | 0 | 0,00872 | 0 |
| V. Didžiojo g. | 23 | Komercinis | 301,76 | 0,12 | 0 |
| Vasario 16-osios g. | 4A | Komercinis | 0 | 0,1 | 0 |
| Viso komenciniai |  |  | 22137,23 | 2,21072 | 0,4 |
| Iš viso |  |  | 252.968,53 | 28,50462 | 21,27657 |

2 priedas. Raštas dėl AB „Kauno energija“ filialo „Jurbarko šilumos tinklai“ dujų tiekimo sutarties įsipareigojimų ir  atsakymas į raštą

3 priedas. Detalizuoti ekonominiai skaičiavimai ENERGY Pro 4.0